TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KASIM, 2002

BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

2. ÖZELLİKLER

2.1. Bara Tipleri

2.2. Malzeme

2.3. Elektriki Özellikler

2.4. Mekanik Özellikler

2.5. Boyutlar ve Toleranslar

2.6. Yapısal Özellikler

3. DENEYLER

3.1. Tip Deneyleri

3.2. Rutin Deneyler

3.3. Kabul Deneyleri

3.4. Kabul Kriterleri

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1. Ambalaj

4.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler

4.3. Onay İçin Verilecek Resimler

5. TEKLİF FİYATLARI VE GARANTİ

5.1. Teklif Fiyatı

5.2. Garanti

6. BARA RESİM VE ÖZELLİK LİSTELERİ

6.1. Bakır Yuvarlak Toplayıcı Çubuklar (Yuvarlak Kenarlı)

6.2. Bakır Yassı Toplayıcı Çubuklar

6.3. Bakır Boru Toplayıcı Çubuklar

6.4. Alüminyum Yassı Toplayıcı Çubuklar

6.5. Alüminyum Yuvarlak Toplayıcı Çubuklar

6.6. Alüminyum Boru Toplayıcı Çubuklar

EKLER

EK- 1	MALZEME LİSTESİ

EK- 2	GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  GENEL

1.1.  Konu ve Kapsam

Bu Şartname, Elektrik Dağıtım Tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak elektrolitik bakır (Cu) ve alüminyumdan (Al) imal edilmiş baraların (toplayıcı çubuklar) teknik özelliklerini kapsar.

Temini istenen baraların boyutları ve teknik özellikleri, şartname ekinde verilen özellik listeleri, Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesi’nde belirtilmiştir.

1.2.  Standartlar

Bu şartname eklerinde aksi belirtilmedikçe Cu ve Al baralar (toplayıcı çubuklar) yürürlükte bulunan aşağıdaki standartlara uygun olarak imal ve test edilecektir.

TS 435      Elektrolitik Bakırdan Toplayıcı Çubuklar

TS 918 	Alüminyum Toplayıcı Çubuklar

TS 16	Yarı Mamul Elektrolitik Bakır-İletken Malzeme Yapımına Yarayan

IEC 105	Recommendation for commercial-purty aluminium busbar mererial

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Bara Tipleri

Baralar, Malzeme Listesi’nde belirtilen malzeme, kesit şekli ve kesitlere uygun olarak temin edilecektir. Şartname kapsamındaki bara tipleri aşağıda belirtilmiştir.

i) 	Malzeme cinsine göre

- Elektrolitik bakır bara

- Alüminyum bara

ii)	Kesit şekillerine göre

-Yassı bara			: Kesiti dolu dikdörtgen

-Yuvarlak bara	         	: Kesiti dolu daire

- Boru bara 			: Kesiti dairesel boru

2.2. Malzeme

i) Bakır baralar, TS 16 standardında belirtilen özelliklere uygun elektrolitik bakırdan imal edilecektir.

ii) Alüminyum baralar, IEC 105 standardında belirtilen özelliklere uygun alüminyumdan imal edilecektir.

2.3. Elektriki Özellikler

Baraların özdirenci ve iletkenliği ekli listelerde verilen değerlerde olacaktır.

2.4. Mekanik Özellikler

Baraların çekme dayanımı, kopma uzaması, Brinell sertlik değerleri ekli listelerde verilen değerlerde olacaktır.

2.5. Boyutlar ve Toleranslar

Baraların boyutları Malzeme Listesinde belirtilen ölçülerde olacak ve boyutlar için ekli listelerde belirtilen toleranslar uygulanacaktır.

Baraların boyları, Malzeme Listesinde özel olarak belirtilmemişse, 3-6 m uzunlukta olacaktır. Bara boyunda tolerans en çok ( 1 mm/m olacaktır.

2.6. Yapısal Özellikler

i) Yapımı tamamlanmış baralar, doğru, düzgün, temiz, passız ve pürüzsüz olacak, yüzeylerinde delik, çukur, çatlak, çapak ve çizgiler bulunmayacaktır.

ii) Baraların boyutları, bütün uzunlukları boyunca, tolerans sınırları içinde kalmak şartıyla değişmeyecektir.

iii) Baraların uzunlukları boyunca eğrilikleri, kenarları üzerinde birbirinden 1 m uzunlukta bulunan iki noktayı birleştiren doğruya göre 2 mm’den çok olmayacaktır.

3. DENEYLER

Baraların deneyleri, şartnamede belirtilen  ilgili TS Standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Alıcı, kararı tamamiyle kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tamamının veya bir bölümünün tekrar yapılması hakkını saklı tutar. Tip deneylerinin imalatçı laboratuarlarında yapılmaması durumunda Alıcı, deneylerin başka bir laboratuarda yapılmasını isteyebilir.

3.1. Tip Deneyleri

Aşağıdaki tip deneyleri uygulanacaktır:

.	Çekme deneyi		(TS 138)

.	Sertlik deneyi		(TS 139)

.	Özdirenç deneyi	(Bakır bara		: TS 435)

(Alüminyum bara 	: TS 918)

3.2. Rutin Deneyler

İmalatı tamamlanmış bütün baralar için aşağıdaki muayene ve deneyler uygulanacaktır.

.	Gözle muayene

.	Boyut muayenesi

3.3. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe kabul sırasında Alıcı tarafından aşağıdaki deneyler uygulanacaktır.

i) Alıcı tarafından istenen tip deneyleri, kabule sunulan her partideki malzeme arasından, Alıcı tarafından gelişi güzel seçilecek aşağıda belirtilen miktardaki numuneler üzerinde uygulanacaktır.

Partideki Bara Sayısı                         Deneyden Geçirilecek Numune Sayısı

100’e kadar					                      4

101 – 500						                      8

501 – 1000					                     16

ii) Rutin deneyler kabule sunulan her parti için, yukarıda belirtilen numune sayısının iki katı tutarında Alıcı tarafından gelişi-güzel seçilecek numuneler üzerinde uygulanacaktır.

iii) Özdirenç Deneyi

3.4. Kabul Kriterleri

i) Tip deneylerinden olumlu sonuç alınacaktır. Deneylerden birinin olumsuz sonuç vermesi halinde siparişteki bütün malzemeler reddedilecektir.

Alıcı, kararı tamamiyle kendisine ait olmak üzere, imalatçının kabul edilebilir bir süre içerisinde, imalatta değişiklik yapma ve tip deneylerini, giderleri kendisine ait olmak üzere, tekrar etme isteğini kabul edebilir. Bu durumda süre uzatımı verilmeyecektir.

ii) Bütün rutin deneylerden – varsa – izin verilen toleranslar içinde olumlu sonuç alınmış olacaktır. Herhangi bir numune üzerinde yapılan rutin deney sonucu olumsuz çıkarsa olumsuz çıkan deney veya deneyler, kabule sunulan bütün malzemeye uygulanacak, bozuk çıkan malzeme reddedilecektir.

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1. Ambalaj

Aynı kesit, uzunluk ve şekildeki baralar demet halinde bağlanarak ambalajlanacaktır. Baralar; yükleme, taşıma ve indirme sırasında hasara uğramamaları için uygun şekilde ve yeter sağlamlıkta malzeme ile sarılarak korunacaktır.

Ambalaj üzerinde, kolayca okunabilecek ve  silinmeyecek şekilde en az aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.

.	Firmanın adı, veya sembolü

.	Bara malzemesi

.	Bara kesiti ve boyu

.	Toplam ağırlık

.	İmal tarihi

.	Alıcının adresi

.	Sipariş no’su

.	Alıcı kod no’su

4.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler

i) Firmalar, teklif ettikleri baralar için aşağıda belirtilen  belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

. Türk Standartlarına uygunluk belgesi

. Tip deneyi raporları

. İmalat resimleri

ii) Teklif verenlerin, teklif ettikleri her kalem malzeme için, şartname ekinde verilen Garantili Özellikler Listesini doldurmaları ve imzalamaları gerekmektedir. Bu listelerde verilen bilgiler imalatçı için bağlayıcı olacaktır. Herhangi bir eksik bilgi Alıcıya teklifi reddetme hakkı verebilir.

4.3. Onay İçin Verilecek Resimler

Firmalar, sözleşmenin imzalanmasından sonra, 15 gün içerisinde, ölçülü imalat resimlerini onay için gönderecektir.

5. TEKLİF FİYATLARI VE GARANTİ

5.1. Teklif Fiyatları

Teklif fiyatları Teklif Verme Koşullarına uygun olarak verilecek ve aşağıdakileri kapsayacaktır.

. Komple malzeme bedeli

. Kabul deneyleri giderleri

. Ambalaj

5.2. Garanti

Yüklenici teslim edilen her ünite için, teslim edildiği tarihten başlayarak 24 ay garanti süresi tanıyacaktır.

Teslim edilen malzemenin garanti süresi içerisinde kusurlu bulunması durumunda Yüklenici, kusurlu bulunan malzemeyi giderleri kendisine ait olmak üzere ve Alıcının onaylayacağı biçimde  değiştirecektir. Bu şekilde  değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşuluna uyacaktır.

6. BARA RESİM VE ÖZELLİK LİSTELERİ

6.1. Bakır Yuvarlak Toplayıcı Çubuklar

| ÇAP D | KESİT mm² | AĞIRLIK Kg/m ~ | Çekme Dayanımı Kgf/mm² min. | UZAMA % min | Brinell Sertlik Değeri BSD 10 Kgf/mm² | 20°C da özdirenç Ω.mm²/m max. | 20°C da iltet- kenlik Χ= m/ Ω.mm² min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mm | Tolerans mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | (0,06 | 19,63 | 0,175 | 37 | 3 | 95-115 | 0,01818 | 55 |
| 8 | (0,08 | 50,27 | 0,447 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 10 |  | 78,54 | 0,699 |  |  |  |  |  |
| 16 | (0,10 | 201,1 | 1,789 | 25 | 8 | 65-90 | 0,01786 | 56 |
| 20 | (0,12 | 314,2 | 2,796 |  |  |  |  |  |
| 32 | (0,12 | 803,84 | 7,16 |  |  |  |  |  |

6.2. Bakır Yassı Toplayıcı Çubuklar (Yuvarlak Kenarlı)

| b x a mm | Toleranslar mm | r mm (x) | Kesit mm² | Ağırlık Kg/m ~ | Çekme Dayanımı Kgf/mm² | Uzama % | Brinel Sertlik Değeri BSD 10 Kgf/mm² | 20°C da özdirenç °20 Ω.mm² Mox. | 20°C da iletkenlik %= m/ Ωmm² min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b ( | a ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12x2 | 0,1 | 0,03 | 0,8 | 23,5 | 0,209 | 37 | 3 | 95-115 | 0,01818 | 55 |
| 15x2 |  |  |  | 29,5 | 0,262 |  |  |  |  |  |
| 15x3 |  |  |  | 44,5 | 0,396 |  |  |  |  |  |
| 20x2 | 0,15 | 0,04 |  | 39,5 | 0,351 |  |  |  |  |  |
| 20x3 |  | 0,04 | 0,8 | 59,5 | 0,529 |  |  |  |  |  |
| 20x5 |  | 0,06 | 1 | 99,1 | 0,882 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 25x3 |  | 0,04 | 0,8 | 74,5 | 0,663 | 37 | 3 | 95-115 | 0,01818 | 55 |
| 25x5 |  | 0,06 | 1 | 124 | 1,11 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 30x3 |  | 0,04 | 0,8 | 89,5 | 0,796 | 37 | 3 | 95-115 | 0,01818 | 55 |
| 30x5 |  | 0,06 | 1 | 149 | 1,33 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 40x3 | 0,2 | 0,05 | 0,8 | 119 | 1,06 | 37 | 3 | 95-115 | 0,01818 | 55 |
| 40x5 |  | 0,08 | 1 | 199 | 1,77 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 40x10 |  | 0,1 | 1 | 399 | 3,55 | 25 | 8 | 65-90 | 0,01786 | 56 |
| 50x5 |  | 0,08 |  | 249 | 2,22 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 50x10 |  | 0,1 |  | 499 | 4,44 | 25 | 8 | 65-90 | 0,01786 | 56 |
| 60x5 | 0,25 | 0,1 |  | 299 | 2,66 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 60x10 |  | 0,12 | 1 | 599 | 5,33 | 25 | 8 | 65-90 | 0,01786 | 56 |
| 80x5 |  | 0,1 |  | 399 | 3,55 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 80x10 |  | 0,12 |  | 799 | 7,11 | 25 | 8 | 65-90 | 0,01786 | 56 |
| 100x5 | 0,3 | 0,12 | 1 | 499 | 4,44 | 30 | 5 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
| 100x10 |  | 0,15 |  | 999 | 8,89 | 25 | 8 | 65-90 | 0,01786 | 56 |
| 120x10 |  | 0,15 | 1 | 1200 | 10,7 | 25 |  |  |  |  |
| 160x10 | 0,35 | 0,18 | 1 | 1600 | 14,2 | 25 |  |  |  |  |
| 200x10 | 0,5 | 0,2 | 1 | 2000 | 17,8 | 25 |  |  |  |  |

(*) Tolerans ( %15 dir.

6.3. Bakır Boru Toplayıcı Çubuklar

| Çaplar mm | Et Kalınlığı S Mm (*) | Kesit mm² | Ağırlık Kg/m ~ | Çekme Dayanımı Kgf/mm² min. | Uzama % min. | Brinell Sertlik Değeri BSD 10 Kgf/mm² | 20°C da özdirenç Ω.mm²/m max. | 20°C da iltet- kenlik Χ= m/ Ω.mm² min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 | d2 | d1 ve d2 için tolerans |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 16 | (0,12 | 2 | 113,1 | 1,01 | (30 | 6 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
|  | 14 |  | 3 | 160,2 | 1,43 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 4 | 201,0 | 1,79 |  |  |  |  |  |
| 32 | 28 | (0,24 | 2 | 188,5 | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 3 | 273,3 | 2,43 |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 4 | 351,8 | 3,13 |  |  |  |  |  |
| 40 | 36 |  | 2 | 238,8 | 2,12 | 30 | 6 | 85-105 | 0,01785 | 56 |
|  | 34 |  | 3 | 348,7 | 3,10 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | 4 | 452,4 | 4,03 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 5 | 549,8 | 4,89 |  |  |  |  |  |
| 50 | 44 |  | 3 | 443 | 3,94 | 30 | 6 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
|  | 42 |  | 4 | 578,1 | 5,15 |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 5 | 706,9 | 6,29 |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | 6 | 829,4 | 7,38 | 25 | 15 | 65-90 |  |  |
|  | 34 |  | 8 | 1055 | 9,39 |  |  |  |  |  |
| 63 | 57 | (0,30 | 3 | 565,5 | 5,03 | 30 | 6 | 85-105 | 0,01786 | 56 |
|  | 55 |  | 4 | 741,4 | 6,60 |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | 5 | 911,1 | 8,11 |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | 6 | 1074 | 9,56 | 25 | 15 | 65-90 |  |  |
|  | 47 |  | 8 | 1382 | 12,3 |  |  |  |  |  |

(*) Tolerans ( % 6 dir.

6.4. Alüminyum Yassı Toplayıcı Çubuklar (Yuvarlak Kenarlı)

| b x a mm | Toleranslar Mm | *) r mm | Kesit mm² | Ağırlık Kg/m ~ | Çekme dayanımı Kgf/mm² Min. | Kopma Uzaması % min. | Brinel Sertlik Değeri Kgf/mm² | 20°C da özdirenç °20 Ω.mm²/m mox. | 20°C da öziletkenlik m/ Ωmm² min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b ( | a ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12x2 | 0,1 | 0,03 | 0,8 | 23,5 | 0,0633 | 11 | 5 | 30-40 | 0,02874 | 34,8 |
| 15x2 | 0,1 | 0,03 | 0,8 | 29,5 | 0,0795 |  |  |  |  |  |
| 15x3 | 0,1 | 0,03 | 0,8 | 44,5 | 0,120 |  |  |  |  |  |
| 20x2 | 0,15 | 0,04 | 0,8 | 39,5 | 0,107 |  |  |  |  |  |
| 20x3 | 0,15 | 0,04 | 0,8 | 59,5 | 0,161 |  |  |  |  |  |
| 20x5 | 0,15 | 0,06 | 1 | 99,1 | 0,268 |  |  |  |  |  |
| 25x3 | 0,15 | 0,04 | 0,8 | 74,5 | 0,201 |  |  |  |  |  |
| 25x5 | 0,15 | 0,06 | 1 | 124 | 0,335 |  |  |  |  |  |
| 30x3 | 0,15 | 0,04 | 0,8 | 89,5 | 0,242 |  |  |  |  |  |
| 30x5 | 0,15 | 0,06 | 1 | 149 | 0,403 |  |  |  |  |  |
| 40x3 | 0,2 | 0,05 | 0,8 | 119 | 0,323 |  |  |  |  |  |
| 40x5 | 0,2 | 0,08 | 1 | 199 | 0,538 |  |  |  |  |  |
| 40x10 | 0,2 | 0,1 | 1 | 399 | 1,08 | 10 | 6 |  |  |  |
| 50x5 | 0,2 | 0,08 | 1 | 249 | 0,673 |  |  |  |  |  |
| 50x10 | 0,2 | 0,1 | 1 | 499 | 1,35 |  |  |  |  |  |
| 60x5 | 0,26 | 0,1 | 1 | 299 | 0,808 |  |  |  |  |  |
| 60x10 | 0,26 | 0,12 | 1 | 599 | 1,52 |  |  |  |  |  |
| 80x5 | 0,26 | 0,1 | 1 | 399 | 1,08 | 9 | 10 | 25-35 |  |  |
| 80x10 | 0,25 | 0,12 | 1 | 799 | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 100x5 | 0,3 | 0,12 | 1 | 499 | 1,35 |  |  |  |  |  |
| 100x10 | 0,3 | 0,15 | 1 | 999 | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 100x15 | 0,3 | 0,18 | 1,6 | 1500 | 4,04 |  |  |  |  |  |
| 120x10 | 0,3 | 0,15 | 1 | 1200 | 3,24 |  |  |  |  |  |
| 120x15 | 0,3 | 0,18 | 1,6 | 1800 | 4,86 | 6,5 | 25 | 20-30 | 0,02825 | 35,4 |
| 160x10 | 0,35 | 0,18 | 1 | 1600 | 4,32 |  |  |  |  |  |
| 160x15 | 0,35 | 0,2 | 1,6 | 2400 | 6,47 |  |  |  |  |  |
| 200x10 | 0,5 | 0,2 | 1 | 2000 | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 200x15 | 0,5 | 0,25 | 1,6 | 3000 | 8,09 |  |  |  |  |  |

*) Tolerans ( %15

6.5. Alüminyum Yuvarlak Toplayıcı Çubuklar

| ÇAP *) d | Kesit mm² | Ağırlık Kg/m ~ | Çekme Dayanımı Kgf/mm² min. | Kopma Uzaması % min | Brinell Sertlik Değeri Kgf/mm² | 20°C da özdirenç Ω.mm²/m max. | 20°Cda öziletkenlik m/ Ω.mm² min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mm | Tolerans mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -0,07 | 19,63 | 0,0530 | 11 | 5 | 30-40 | 0,02874 | 34,8 |
| 10 | -0,09 | 78,54 | 0,212 |  |  |  |  |  |
| 16 | -0,11 | 201,1 | 0,543 | 9 | 10 | 25-35 |  |  |
| 20 | -0,13 | 314,2 | 0,848 |  |  |  |  |  |
| 32 | -0,16 | 804,2 | 2,17 | 6,5 | 25 | 20-30 | 0,02825 | 35,4 |

*) Çap çubuk eksesini dik doğrultuda ve birbirine göre 90° farklı iki noktada ölçülür

ve bunların ortalaması alınır.

6.6. Alüminyum Boru Toplayıcı Çubuklar.

| Dış çap *) d1 | Et Kalın Lığı S**) mm | İç çap d2 | Kesit mm² | Ağırlık Kg/m ~ | Çekme Dayanımı kgf/mm² min | Kopma Uzaması % min. | Brinell Sertlik Değeri Kgf/mm² | 20°C da özdirenç Ω.mm²/m max. | 20°Cda öziletkenlik m/ Ωmm² min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | Tolerans ( mm |  | mm | Tolerans ( mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0,13 | 2 | 28 | 0,11 | 189 | 0,509 | 10 | 6 | 26-35 | 0,02874 | 34,8 |
|  |  | 3 | 28 |  | 273 | 0,730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  | 352 | 0,950 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 2 | 36 | 0,13 | 239 | 0,645 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  | 349 | 0,942 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 32 |  | 452 | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 30 | 0,11 | 550 | 1,48 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 3 | 44 | 0,13 | 443 | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 42 |  | 578 | 1,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 40 |  | 707 | 1,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 38 |  | 829 | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 34 |  | 1060 | 2,85 | 7 | 23 | 20-26 | 0,02825 | 35,4 |
| 63 | 0,15 | 3 | 57 | 0,15 | 566 | 1,53 | 10 | 6 | 26-35 | 0,02874 | 34,8 |
|  |  | 4 | 55 |  | 741 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 53 |  | 911 | 2,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 51 |  | 1070 | 2,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 47 | 0,13 | 1380 | 3,73 | 7 | 23 | 20-26 | 0,02825 | 35,4 |

*)   Çap ve et kalınlığı, çubuk eksenine dik. Doğrultuda ve birbirine göre 90° farklı iki noktada

ölçülür ve bunların ortalaması alınır.

**) Tolerans ( %10’dur. (merkez kaçlık dahil)

EK:1

BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR

MALZEME  LİSTESİ

Sipariş No:.........................

|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bara Malzemesi | (Cu/Al) | : |  |  |  |  |
| - | Kesit Şekli (Diktörgen/yuvarlak/Boru) |  | : |  |  |  |  |
| - | Kesit Boyutu/Boyutları | (mm) | : |  |  |  |  |
| - | Uzunluk Miktar | (m) (Adet) | : : |  |  |  |  |

EK:2

BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Sipariş No:.........................

Poz     No:………………

|  | İstenen | Garanti Edilen |
| --- | --- | --- |
| 1. | İmalatçı |  | : |  |  |
| 2. | İmalatçı tip işareti |  | : |  |  |
| 3. | Uygulanan Standart No |  | : |  |  |
| 4. | Bara Malzemesi |  | : |  |  |
| 5. | Malzeme Özellikleri |  | : |  |  |
|  | . Saflık | (%) | : |  |  |
|  | . Özgül ağırlık | (kg/dm3) | : |  |  |
|  | . Çekme dayanımı | (kgf/mm²) | : |  |  |
|  | . Uzama | (%) | : |  |  |
|  | . Brinell Sertlik değeri |  |  |  |  |
|  | (BSD 10) | (kgf/mm²) | : |  |  |
|  | . 20°C’de Özdirenç | (Ohm.mm²/m) | : |  |  |
|  | . 20°C’de İletkenlik | (m/Ohm.mm²) | : |  |  |
| 6. | Kesit Şekli |  |  |  |  |
|  | (Diktörgen/Yuvarlak/Boru) |  | : |  |  |
| 7. | Kesit Boyutları | (mm) | : |  |  |
| 8. | Kesit Alanı | (mm²) | : |  |  |
| 9. | Ağırlık | (kg/m) | : |  |  |
| 10. | Nakil Uzunluğu | (m) | : |  |  |

Tarih													İmza/Kaşe