TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAĞIMSIZ EL KUMANDALI

ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

DANIŞMAN:

ELTEM-TEK

ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MART, 1996

REVİZE: ARALIK 2003

### İÇİNDEKİLER

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

1.3. Çalışma Koşulları

2.   TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tip

2.2. Büyüklük

2.3. Elektriksel ve Mekaniksel Özellikler

2.4. Yapısal Özellikler

2.4.1. Mahfaza

2.4.2. Konum Göstergesi

2.4.3. Çalıştırma Kolu

2.4.4. Ana Kontaklar

2.4.5. Terminaller

2.4.6. Ark Seperatörleri

2.4.7. Topraklama Koşulları ve Koruma Toprak Terminalleri

2.4.8. Montaj Ayak Mesafeleri

2.4.9. Koruyucu Kapaklar

2.4.10. Koruma Derecesi

2.4.11. Etiket

3.   DENEYLER

3.1. Tip Deneyleri

3.2. Rutin Deneyler

3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

3.3.2. Kabul Kriterleri

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

3.3.4. Kabul Prosedürü

4.   DİĞER KOŞULLAR

4.1. Ambalaj

4.2. Yedek Parçalar

4.3. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

4.4. Onay İçin Verilecek Belgeler

4.5. Fiyatlar

4.6. Garanti

EKLER

EK-I : MALZEME LİSTESİ

EK-II: GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

EK-III: MONTAJ AYAK MESAFELERİ RESMİ

BAĞIMSIZ EL KUMANDALI

ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname alçak gerilim dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere satın alınacak, bağımsız el kumandalı, sigortalı yük ayırıcılarının teknik özelliklerini kapsar.

Sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmedikçe sigortalı  yük ayırıcıları, 3 (üç) fazlı  2 (iki) konumlu komple ünite olarak temin edilecektir.

Satın alınacak sigortalı  yük ayırıcılarının teknik özellikleri Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir. Şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde bağımsız el kumandalı sigortalı yük ayırıcıları kısaca “SYA” olarak anılacaktır.

1.2. Standartlar

Bu şartname kapsamındaki sigortalı yük ayırıcıları aşağıdaki Türk Standartları (TS) ve Uluslararası  Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlarının en son baskılarına uygun olarak imal ve  test edilecektir.

| Standart no TSE | Standart no (IEC) | Standart adı |
| --- | --- | --- |
| TS EN 60947-1 | IEC 60947-1 | Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni için Kurallar Bölüm:1 Genel Kurallar |
| TS EN 60947-3 | IEC 60947-3 | Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm: 3 Anahtarlar, Ayırıcılar, Anahtarlı-Ayırıcılı ve Sigorta Kombinasyonlu Birimler. |
| TS HD 630.2.1.S1 | IEC 60269-2-1 1998+A1:1999+A2 | Endüstride Kullanılan Alçak Gerilim Sigortaları (Bıçaklı Sigortalar) |
| TS EN 60695-2-1/0 | TS EN 60695-2-/1-0 | Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm:2 Deney Metotları Kısım 1/Föy 0: Kızaran Tel Deneyi-Genel |
| TS EN 60695-2-1/2 | IEC 60695-2-1/2 | Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm:2 Deney Metotları Kısım 1/Föy 2: Malzemeler üzerinde Kızaran Tel Deneyi ile Alevlenebilirlik Deneyi |
| TS EN 60695-2-1/3 | IEC 60695-2-1/3 | Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm:2 Deney Metotları Kısım 1/Föy 2: Malzemeler üzerinde Kızaran Tel Deneyi ile Tutuşabilirlik Deneyi |

Eşdeğer veya daha üstün başka standartların önerilmesi durumunda, Teklif Sahibi anılan standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Çalışma Koşulları

Bu Şartname kapsamındaki sigortalı yük ayırıcıları Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanıma uygun olacaktır.

| Kullanma yeri | Dahili |
| --- | --- |
| Yükselti | 2000 metre |
| Ortam sıcaklığı En az En çok 24 saat ortalama | - 25 °C |
|  | + 55 °C |
|  | + 35 °C’yi aşmaz |
| Bağıl Nem | + 40 °C’de % 50 |
|  | + 20 °C'de %90 |
| Çalışma Durumu | Sürekli çalışma |
| Aşırı Gerilim Sınıfı (IEC 60664-1’e göre) | IV |
| Kirlenme Derecesi IEC 60664-1’e göre) | 3 |

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tip

- SYA’lar, normal devre koşullarında yük akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olacak ve ayrıca belirtilen bir süre için kısa devre akımlarını taşıyabilecek ve kısa devre üzerine kapatabilecektir.

- Bu şartname kapsamındaki SYA’ların açma ve kapama işlemleri için, hız ve gerekli güç, operatörün hareketinden  bağımsız olacak şekilde, "bağımsız el kumandası" vasıtasıyla yapılacaktır

- Bu şartname kapsamındaki SYA’ların hareketli kontağı, sigorta değiştirme elemanı (buşon) olmayacaktır.

- SYA’lar üç kutuplu ve iki konumlu olacaktır.

- SYA’lar, açık konumda iken, her bir kutbun her iki terminal tarafında da ayırıcılar için belirtilen ayırma koşulunu yerine getirecektir.

  - Büyüklük (Boy)

SYA’ların Büyüklükleri (Boy);  00 Boy(160A), 1 Boy (250 A), 2 Boy (400 A), 3 Boy (630 A) olacaktır.

2.3.	 Elektriksel ve Mekaniksel Özellikler

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, SYA’lar  aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak tasarımlanacak ve imal edilecektir.

| BÜYÜKLÜK |  |  | 00 Boy | 1Boy | 2 Boy | 3 Boy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriksel Özellikler | İşletme (sistem) gerilimi | Ue (V) | 400 |
|  | İşletme akımı | Ie (A) | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  | Sigortalı termik akımı | Ith (A) | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  | İşletme (sistem) frekansı | Hz | 50 |
|  | Yalıtım gerilimi | Ui (V) | 660 |
|  | Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp (kV-tepe) | 8 |
|  | Kullanma sınıfı |  | AC-22 B |
|  | Sigortalı kısa devre akımı | kA-etken | En az 50 |
|  | Anma kapama kapasitesi | I | IEC 60 947-3, Tablo:3 |
|  | Anma açma kapasitesi | Ic |  |
|  | İşletme performansı (anma akımında) | - | 200 açma-kapama | 200 açma-kapama |
| Mekanik Özellikler | İşletme performansı (boşta) | - | 1400 açma-kapama | 800 açma-kapama |
| Sigorta Değiştirme Elemanı (Buşon) | Büyüklük (Boy) | - | 00 | 1 | 2 | 3 |
|  | Kullanma sınıfı | - | gG |
|  | Maksimum anma akımı | In (A) | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  | En büyük güç kaybı | Pv (W) | 12 | 23 | 34 | 48 |
|  | Standart | - | TS HD 630.2.1.S1 (IEC 60269-2-1) |

2.4.	Yapısal Özellikler

2.4.1.	Mahfaza

Mahfaza; olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklı yalıtkan bir malzemeden imal edilecek ve gerilimli bölümlerden anma yalıtım düzeyinde yalıtılacaktır.

2.4.2.	Konum Göstergesi

SYA’ların kapalı ve açık konumları kesin olarak belirli olacak ve açıkça işaretlenecektir.

Cihaz, hareketli kontakların konumunu gösteren güvenilir bir konum gösterge cihazı ile donatılacaktır. Konum gösterge cihazı hareketli kontaklara güvenilir bir şekilde bağlanacaktır. Hareketli kontaklar açık konumda bulunmadıkça AÇIK konumu göstermemesinin sağlanması koşuluyla çalıştırma kolu konum göstergesi olarak düzenlenebilir.

Kontakların ayrılması dışardan görülebiliyorsa bu şekilde bir konum göstergesinin bulunması gerekmez. Cihazın konumu, kapalı konumda (I) ve açık konumda (O) sembolleriyle işaretlenecektir.

2.4.3. 	Çalıştırma Kolu

Yük ayırıcısının çalıştırma kolu gerilimli bölümlerden anma yalıtım düzeyinde yalıtılacaktır. Ayrıca;

- Kol metalden yapılmışsa etkili bir şekilde koruma iletkenine bağlanacaktır.

- Kol yalıtkan malzemeden yapılmışsa veya üzeri tamamen yalıtkan malzeme ile   kaplanmışsa, yalıtımın hasarlanması halinde dokunulabilen metal bölümler gerilimli bölümlerden, anma yalıtım geriliminde yalıtılacak veya bir koruma iletkenine etkili bir şekilde bağlanacaktır.

2.4.4. 	Ana Kontaklar

Sabit ve hareketli kontaklar gümüşten olacak veya yüzeyleri en az 3 mikron kalınlığında gümüşle kaplanacaktır.

2.4.5.	Terminaller

- Dış iletkenlerin bağlanacağı terminaller kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenecektir.

- Terminal bağlantıları,  iletkenlerin vidalarla veya benzeri araçlarla bağlantısına uygun olacak ve gerekli kontak basıncının sürekli olarak korunması sağlanacaktır.

İletkenleri metal yüzeyler arasında gerekli kontak basıncıyla sıkıştıracak şekilde tasarımlanacak terminal tipleri de kabul edilecektir.

- SYA’larin terminallerine bağlanacak kabloların kesitleri aşağıdaki gibi olacaktır.

| Boy | Anma Akımı (Amper) | Kablo Kesitleri (mm2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bakır | Alüminyum |
| 00 | 160 | 6 mm2’den 70 mm2’ye kadar | 25 mm2’den 95 mm2’ye kadar |
| 1 | 250 | 25 mm2’den 120 mm2’ye kadar | 35 mm2’den 150 mm2’ye kadar |
| 2 | 400 | 50 mm2’den 240 mm2’ye kadar | 70 mm2’den 300mm2’ye kadar |
| 3 | 630 | Malzeme Listesinde belirtilecektir. |

- Terminaller korozyona karşı korunmuş olacaktır.

2.4.6.	 Ark Seperatörleri

Fazlar arasında ark seperatörleri bulunacaktır. Ark seperatörleri, olağandışı ısıya ve ateşe dayanıklı yalıtkan bir malzemeden imal edilecektir.

2.4.7. 	Topraklama Koşulları ve Koruma Toprak Terminalleri

- Açıktaki iletken bölümler (şasi, çerçeve, metal mahfazanın sabit bölümleri) aralarında elektriksel olarak bağlanacak ve birlikte koruma toprak terminaline bağlanacaktır.  Bu gereklilik uygun elektriksel süreklilik sağlanarak normal yapı elemanları ile karşılanabilir.

- Koruma toprak terminali kolaylıkla erişilebilecek ve kapak veya herhangi bir çıkarılabilir bölüm çıkarıldığında cihazın koruma iletkenine bağlantısı yerinde kalacak şekilde yerleştirilecektir. Koruma toprak terminali paslanmaz çelik olacaktır.

- Koruma toprak terminali, koruma topraklaması  sembolüyle açıkça ve kalıcı şekilde belirtilecektir.

2.4.8.	Montaj Ayak Mesafeleri

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe bu şartname kapsamında temin edilecek SYA’lar, montaj plakasına/sacına montaj ayakları vasıtasıyla bağlanacaktır. Montaj Ayak Mesafeleri EK:III’ de yer alan resimde belirtilen ölçülere uygun olacaktır.

2.4.9. 	Koruyucu Kapaklar

Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde SYA’lar aktif bölümlere tesadüfen dokunmayı engellemek için,

- Terminal Koruyucu Kapak/Kapakları,

- Sigorta Koruyucu Kapağı,

İle birlikte temin edilecektir. Koruyucu kapaklar; olağandışı ısıya ve ateşe dayanıklı şeffaf yalıtkan bir malzemeden imal edilecektir.

2.4.10.	Koruma Derecesi

SYA’ların mahfazası; gerilimli bölümlere erişim, katı cisimlerin gövde içerisine girmesi ve su sızmasına karşı TS 3033 EN 60529 (IEC 60529) standardına göre en az IP 3X koruma derecesine sahip olacaktır.

NOT: Koruyucu kapakları olmadıkça koruma derecesi kontrolünde terminaller ve sigorta elemanı taşıyıcılarının durumu dikkate alınmayacaktır.

2.4.11.	 Etiket

Her sigortalı  yük ayırıcısında, cihaz üzerine iliştirilmiş bir etiket bulunacaktır. Etiketler, cihaz monte edildiğinde görülebilir ve okunabilir bir yere konacaktır.

Etiket üzerinde zamanla bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler belirtilecektir:

- IEC 60947-3'teki sigortalı yük ayırıcısı (Switch-disconnector-fuse) sembolü,

- İmalatçının adı veya ticari unvanı,

- Tip işareti ve seri numarası,

- Alıcının sipariş numarası ve malzeme kod numarası,

- Anma çalışma gerilimleri,

- Anma işletme akımları,

- Kullanma sınıfı,

- Anma frekansı,

- Kullanılacak sigorta buşonunun tipi, maksimum anma akımı ve güç kaybı,

- Standart numarası, (IEC 60947-3)

- Koruma derecesi,

3. DENEYLER

3.1 Tip Deneyleri

Aşağıda belirtilen tip deneyleri ilgili standartlara göre yapılacaktır.

- Yapısal özelliklere ilişkin deneyler

- Boyutların doğrulanması,

- İşaretlemelerin denetlenmesi,

- Yalıtım malzemelerin olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılığın doğrulanması, (IEC 60947-1, Madde:8.2.1.1)

- Isıya karşı dayanıklılığının doğrulanması, (IEC 60269-2-1, Bölüm:I, Madde:8.9.1)

- Yalıtım malzemelerinin bozulmaması, (IEC 60269-2-1, Bölüm: I, Madde:8.11.2.4)

- Kontakların ve doğrudan bağlantı ucu sıkıştırma elemanlarının bozulmamasının denetlenmesi, (IEC 60269-2-1, Bölüm: IB, Madde:8.10.1)

- Hareket ettiricinin (Actuator Mechnasim) sağlamlığının denetlenmesi deneyi (IEC 60947-1, Madde:8.2.1.1)

- Koruma derecesinin denetlenmesi deneyi, (IEC 60529)

- Paslanmaya karşı dayanıklılığın doğrulanması, (TS 86 EN 60269-1,  Madde:8.11.2.3)

- Çalışma performansının denetlenmesi deneyleri

- Deney Dizisi I: Genel Performans Karakteristikleri (IEC 60947-3, Madde:8.3.3)

- Sıcaklık artış deneyi,

- Dielektrik özelliklerin denetlenmesi deneyleri,

- Kapama ve açma kapasitelerinin denetlenmesi deneyleri,

- Dielektrik denetleme deneyi,

- Kaçak akım deneyi,

- Sıcaklık artışının denetlenmesi,

- Hareket ettiricinin (Actuator Mechnasim) sağlamlığının denetlenmesi deneyi

- Deney Dizisi II: Çalışma Performans Kapasitesi (IEC 60947-3, Madde:8.3.4)

- Çalışma performansı deneyi

- Dielektrik denetleme deneyi

- Kaçak akım deneyi

- Sıcaklık artışının denetlenmesi

- Deney Dizisi IV: Şartlı Kısa Devre Akımı (IEC 60947-3, Madde:8.3.6)

- Sigortalı kısa devre dayanım deneyi

- Sigortalı kısa devre kapama deneyi

- Dielektrik denetleme deneyi

- Kaçak akım deneyi

- Sıcaklık artışının denetlenmesi

- Deney Dizisi V: Aşırı Yüklenme Performans Kapasitesi, (IEC 60947-3, Madde:8.3.7)

- Aşırı yükleme  deneyi

- Dielektrik denetleme deneyi

- Kaçak akım deneyi

- Sıcaklık artışının denetlenmesi

## iii.      Özel Deneyler

- Mekanik dayanım deneyi , (Açma-kapama işlemleri sayısı İmalatçının belirttiği sayıda olacaktır.)

- Elektriksel dayanım deneyi (Açma-kapama işlemlerinin sayısı İmalatçının belirttiği sayıda olacaktır.)

3.2.	Rutin Deneyler

İmalatı tamamlanmış SYA’larına İmalatçı  tarafından aşağıdaki rutin deneyler uygulanacaktır. Bunlar;

- Mekanik Çalışma Deneyi,

- Ana Devre Direncinin Ölçülmesi,

- Yalıtım Özelliklerinin denetlenmesi,

- Dielektrik deneyleri,

- Yalıtım direncinin ölçülmesi,

- Varsa İmalatçı firma tarafından yapılan diğer deneyler. (Bu deneyler teklifte belirtilecektir.)

3.3.   Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe Kabul Deneyleri aşağıdaki deneyleri kapsayacaktır.

Bunlar;

- Elle-gözle muayene, (Etiketlemeler ve yapısal özelliklerin kontrol edilmesi, boyutların ve cidar kalınlıklarının ölçülmesi, v.b.)

- Rutin Deneyler,

- Koruma derecesinin kontrol edilmesi,

- Sözleşmede belirtilecek tip deneyleri.

Kabul deneyleri her teslimat partisinden alınacak numuneler  üzerinde  yapılacaktır.

Her  teslimatta  muayene ve deneye sunulan teçhizatların aynı sınıf ve türden olanları bir parti sayılır.

Numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rasgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune   sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir.

| Partideki Malzeme Sayısı | Alınacak Numune Sayısı |
| --- | --- |
| 25’e kadar | 2 |
| 26-50 | 3 |
| 51-100 | 4 |
| 101-200 | 5 |
| 201-300 | 6 |

3.3.2.	Kabul Kriterleri

- Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Tip deneylerinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alıcı, SYA’ların çalışma  güvenilirliğinin  kaybolacağı kanısına varırsa siparişteki aynı tip ve özellikteki bütün birimleri reddedebilecektir. Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere,  İmalatçının makul bir süre içinde SYA’ların tasarımında değişiklik yapma ve şartnamede  belirtilen bütün tip deneylerini,  giderleri kendisine ait olmak üzere,  tekrar etme isteğini kabul edebilir.

- Bütün rutin deneylerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa,  bu  deneyler  partiyi oluşturan tüm SYA’lar üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ya da onarılacaktır.

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

- Teklifle  birlikte  tip  deney  raporlarının  verilmemesi  veya  verilen  raporların yeterli bulunmaması veya tekrar yapılacağının Sözleşmede belirtilmesi halinde, bu deneyler giderleri Satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya  yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması  öngörülmüşse,  bunlara  ilişkin başarılı deney raporları Alıcıya sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır.

Kabul deneylerinin yaptırılmasından  dolayı  teslimatta   olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

- Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya  ilk parti  teslimatın  kabul deneyleri sırasında yapılan  tip  deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde  ve  yurtdışında  yapılacak tip  deneyleri  için  deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri  tarafından seçilecektir.  Yurtdışında  yapılacak  tip  deneyleri  için  numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir.

Bu  deneylerin sonucu olumlu çıkması durumunda,  tüm masraflar  Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde,  tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

3.3.4.	Kabul Prosedürü

- Alıcı,   malzemeleri   imalat  veya  nakil  sırasında,   İmalatçı veya taşeronlarının  tesislerinde  ve/veya  son teslim  yerinde  inceleme  ve deneyden  geçirebilir.  Satıcı,  Alıcı temsilcilerinin  bu  incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

- Satıcı, Sözleşmenin imzalanmasından sonra  Alıcıya  deney  programını gönderecektir.  Satıcı  deneylerin asıl başlama  tarihini,  yurtdışında  yapılacak  deneyler  için en az 20  (yirmi)  gün,  yurtiçinde  yapılacak  deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.

- Kabul deneyleri kapsamında yer alan Rutin  deneylerin  tamamının  İmalatçı tesislerinde  yapılması  esastır. Kabul  deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde  yapılması  öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin  başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) gün  içinde  yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul  edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi-deney sonuçlarının  7(yedi)  gün  içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla teslim tarihi  olarak  alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

- Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney  raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini  sağlayacak  bilgiler  yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek  karşılıklı olarak  imzalanacaktır. Deney  sonucu  olumlu  ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa,kararı Genel Müdürlüğe bırakabilir.

Alıcı,  Satıcıya  zamanında  haber  vererek  deneylerde  bulunmayacağını  bildirebilir.  Bu  durumda,  Satıcı  deneyleri  yapacak  ve  sonuçlarını  Alıcıya  bildirecektir.  Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları,  incelenmesi  ve onaylanması  için 4 takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması   durumunda,  Alıcı  tarafından  sevkiyat  için  Sevk Emri verilecek,  onaylı 2  takım  Deney  Raporu Satıcıya geri gönderilecektir.

Yurtdışında yapılan deneyde Alıcı temsilcileri hazır bulunmamışsa, deneyin  tamamlanmasından sonra numune,  laboratuar tarafından  yeniden  mühürlenerek   geri  gönderilecektir. Söz konusu numune,  İmalatçı tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir.

- Malzemelerin  yüklenmeden  önce  Alıcı  ya  da  temsilcileri  tarafından       incelenmiş,  deneyden  geçirilmiş ve kabul  edilmiş  olmaları,  Alıcının  malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde  reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

- Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

4.	DİĞER KOŞULLAR

4.1.	Ambalaj

Bütün SYA’lar, her türlü yükleme, taşıma, indirme ve uzun süreli depolama sırasında karşılaşabileceği mekanik darbe ve titreşim gibi etkilerden kırılmayacak ve bozulmayacak, nem, toz vb. dış etkilerden korunacak şekilde ambalajlanacaktır.

Her ambalaj üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

- İmalatçının adı,

- Alıcının sipariş numarası,

- Malzemenin adı, Alıcının malzeme kod numarası,

- Anma işletme gerilimi, anma işletme akımı,

- Ambalajın net ve brüt ağırlığı

- Alıcının adı ve adresi

4.2. 	Yedek Parçalar

Teklif sahipleri önerecekleri yedek parçaların listesini ve birim fiyatlarını tekliflerinde vereceklerdir. Önerilen yedek parçalar kullanılan orijinalleriyle değiştirilebilir ve aynı kalitede olacaktır.

4.3. 	Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:

- Garantili Özellikler Listesi,

Teklif Sahipleri ilişikteki Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki  sigortalı  yük ayırıcısı için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer  kopyasını  tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler  bağlayıcı olacaktır.

- Akredite edilmiş bir laboratuarda yaptırılmış tip deney raporları veya sertifikalar,

Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deneyi yapan ve  gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, unvan ve imzaları ile deney tarihini  kapsayacaktır. Alıcının veya TSE elemanları gözetiminde yapılmış olan deney raporları  da  kabul edilecektir.

Deney raporları teklif edilen tipe/gruba ait olmalıdır. Bu nedenle, Alıcı gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe/gruba ait olduğunun  kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir.  Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait

olacaktır.

- Ayrıntılı kataloglar,

- Boyutları gösteren resimler,

- Türk Standartlarına Uygunluk belgesi, (Zorunlu standart kapsamında ise)

- İmalatçı firmaya ait ISO 9001 veya 9002 Kalite Sistem Belgesi,

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi Alıcıya teklifi red etme hakkı verebilir.

Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslimattan seçilecek numune(ler) üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslimattan önce yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir.

4.4.	Onay İçin Verilecek Belgeler

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe Satıcı; siparişin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde boyut, delik ve ana bara mesafelerini gösteren detay resimleri ile kullanılacak Etiketleri onay için verecektir.

4.5. 	Fiyatlar

Teklif fiyatları;

- Komple SYA’ları, (Ark seperatörleri dahil, sigorta değiştirme elemanı/buşon hariç, Malzeme Listesinde istenmiş ise Koruyucu Kapaklar dahil)

- Kabul deneylerini

- Ambalaj’ı içerecektir.

Teklif Sahipleri;

- Yurtiçinde yapılacak tip deneylerinin her birinin fiyatlarını,

- Yurtdışında yapılacak tip deneylerinin her birinin laboratuar deney ücretini, ( taşıma, sigorta v.b. tüm giderleri içeren)

- Madde 4.2.'ye göre önerecekleri yedek parçaların birim ve toplam fiyatlarını

- Malzeme Listesinde istenmiş ise Koruyucu Kapakların birim fiyatlarını

ayrı olarak vereceklerdir.

4.6.	 Garanti

Satıcı, teslim  edilen  her SYA’nı teslim tarihinden başlayarak 24 ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

SYA’ların garanti süresi içinde kusurlu bulunması  veya tasarım, malzeme ve imalat hataları nedeniyle hasarlanması halinde bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması  durumunda, bunların demontajı, yerinden imalatçı  tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası Alıcı'nın bildireceği yere taşınması ve gerektiğinde montajı Satıcı tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

Satıcı, kusurlu malzemeyi İmalatçı  tesislerine yazılı  bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise Alıcı'nın göstereceği yere deneylerin bitimini izleyen 15 gün içinde taşıyacaktır.

Satıcı taşıma işlerini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, Alıcı, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda Alıcı, söz konusu giderleri, Satıcının varsa hak edişlerinden ya da kesin teminatından tahsil edecektir.

Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

EK:1

BAĞIMSIZ EL KUMANDALI

ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI

MALZEME LİSTESİ

|  |  |  | POZ NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Anma İşletme (sistem) Gerilimi |  |  |  |
| 2 | Anma Akımı |  |  |  |
| 2 | Büyüklük (Boy) |  |  |  |
| 3 | Kullanma sınıfı |  |  |  |
| 4 | Koruyucu Kapaklar Terminal Koruyucu Kapakları (Evet/Hayır) Sigorta Koruyucu Kapağı (Evet/Hayır) |  |  |  |
| 5 | Malzeme Kod Numarası |  |  |  |
| 6 | Satınalınacak Miktar |  |  |  |

NOT: Yukarıda belirtilenlerin dışında istenilecek diğer özellikler Malzeme Listesinde   belirtilecektir.

## EK-II

BAĞIMSIZ EL KUMANDALI

ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Dosya No: ...........

Poz No    : ...........

| Sıra No |  |  |  | Garanti Edilen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İmalatçı adı | - | - |  |
| 2 | İmalatçı tip işareti | - | - |  |
| 3 | Uygulanan standart/standartlar | - | - |  |
| 4 | Kullanma sınıfı | - | - |  |
| 5 | Anma beyan gerilimi | Ue | VAC |  |
| 6 | Anma beyan akımı, | Ie | A |  |
| 7 | Anma termik akımı, (sigortalı) | Ith | A |  |
| 8 | Anma termik akımı, Ith (bıçaklı) | Ith | A |  |
| 9 | Anma beyan yalıtım gerilimi, Ui | Ui | VAC |  |
| 10 | Anma beyan darbe dayanım gerilimi | Uimp | kV-tepe |  |
| 11 | Anma beyan sigortalı kısa devre akımı | - | kA-etken |  |
| 12 | Anma kısa devre üzerine kapama kapasitesi (sigortasız) | Icm | kA-tepe |  |
| 13 | Sigorta buşonu için izin verilen Maksimum güç kaybı, Pv | Pv | W |  |
| 14 | İmalatçı tarafından öngörülen Mekanik dayanım (yüksüz açma-kapama sayısı) Elektriksel dayanım (yükte açma-kapama sayısı) | - | - |  |
| 15 | Koruma derecesi | - | - |  |
| 16 | Kablo Bağlantı Uçları (Terminal) Kaplama cinsi (gümüş/kalay/nikel) Kaplama kalınlığı | - | - mikron | Detaylı tablo ve resim verilecektir. |
| 17 | Yalıtım malzemesi Mahfaza Koruyucu kapaklar (isteniyorsa) | - |  |  |
| 18 | İzolasyon direnci |  | Mohm |  |
| 19 | Kontaklardaki gümüş kalınlığı |  | mikron |  |
| 20 | Ağırlık | - | kg |  |
| 21 | Montaj ayak mesafeleri | - |  | Teknik şartname ekinde yer alan resme uygun. |
| 22 | Dış boyutlar | - | mm |  |

NOT: Garantili Özellikler Listesinde yer almayan diğer hususlar teknik şartnameye uygun olacaktır.

EK-III

MONTAJ AYAK MESAFELERİ RESMİ

B                                                            B

A

NOT: Ölçüler milimetredir.

# Text boxes

164

127

127

B

105

160

A

220

220

220

1 BOY

(250 Amper)

00 BOY

(160 Amper)

2 BOY

(400 Amper)

3 BOY

(630 Amper)

Montaj Plakası/sacı