TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

ERİYEN TELLİ YÜKSEK GERİLİM

SİGORTALARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİSAN-1999

REVİZE MART 2002

ERİYEN TELLİ YÜKSEK GERİLİM

SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

- GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

1.3. Çalışma Koşulları

2.   TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Elektriksel Özellikler

2.1.1. Anma Değerleri

2.1.2. Sıcaklık Yükselmesi Sınırları

2.1.3. Çalışma Aşırı Gerilimleri

2.1.4. Zaman-Akım Karakteristikleri

2.1.5. Sınırlandırılmış Kesilen Akımın Genlik Karakteristiği

2.1.6. I2t (Joule integrali) Karakteristikleri

2.2. Yapısal Özellikler

2.2.1. Genel

2.2.2. Gövde

2.2.3. Başlıklar

2.2.4. Çalışma Göstergesi ve Vurucu

2.2.5. Boyutlar

2.2.6. İşaretleme

3.   DENEYLER

3.1. Tip Deneyleri

3.2. Rutin Deneyler

3.3. Kabul Deneyleri

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

3.3.2. Kabul Kriterleri

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

3.3.4. Kabul Prosedürü

4.   DİĞER KOŞULLAR

4.1. Ambalaj ve Taşıma

4.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

5.   TEKLİF FİYATLARI VE GARANTİ

5.1. Teklif Fiyatları

5.2. Garanti

EKLER

EK-I : MALZEME LİSTESİ

EK-II: GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

EK- III: SİGORTA BOYUTLARI

EK-IV  : DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ KORUMASINDA KULLANILACAK

SİGORTALARIN  KARAKTERİSTİKLERİ VE DAĞITIM

TRANSFORMATÖRLERİ KARAKTERİSTİKLERİ

EKİ: Transformatör Koruması İçin Yg Sigortaları, Sigorta  Değiştirme Elemanları Seçimi İçin

Uygulama Kılavuzu   (TS IEC 60787)

ERİYEN TELLİ YÜKSEK GERİLİM

SİGORTALARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname; orta gerilim dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere satın alınacak, anma gerilimi 36 kV’a kadar olan bina içi ve bina dışı kullanıma uygun tiplerde Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortalarının  elektriksel özellikleri, tasarımı, imali ve deneylerde uygulanacak teknik özellikleri kapsamaktadır. (Sigortalı ayırıcıların ve sigortalı yük ayırıcılarının sigorta tutucuları ile yalnız başına kullanılacak olan sigortaların tutucularını kapsamaz.)

Satın alınacak olan Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortalarının  tipleri ve teknik özellikleri, bu şartname ekinde verilen malzeme listesi ve/veya garantili özellikler listesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar

Bu şartnamede aksi belirtilmedikçe, şartname kapsamındaki Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaların  aşağıda belirtilen Türk Standartları (TS) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarına uygun olarak tasarlanacak, imal ve test edileceklerdir.

| TS No | Adı (Türkçe) | EN, ISO, IEC, vb. No | Adı (İngilizce) |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 60282-1 | Sigortalar -Yüksek Gerilim-Bölüm:1 Akım Sınırlayıcı Sigortalar | IEC 60282-1 | High voltages fuses- Part 1: Current- limiting fuses |
| TS IEC 60787 | Uygulama Kılavuzu-Transformatör Devre Uygulamalarında YG Sigortalarında kullanılan Sigorta Değiştirme Elemanlarının Seçimi için | IEC 60787 (1983) | Application guide for high - Voltage fuses for transformer circuit application |

Eşdeğer veya daha üstün başka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda teklif sahibi, uygulanan standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını  teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, sipariş konusu Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaları aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanıma uygun olacaktır.

| KULLANMA YERİ | BİNA İÇİ (Dahili) | BİNA DIŞI (Harici) |
| --- | --- | --- |
| - Yükselti | : 1000 m | 1000 m |
| - Ortam sıcaklığı (°C) |  |  |
| . En çok | : 40 | 45 |
| . 24 saat içinde ortalama | : 35 | 35 |
| . En az | : -5 | - 25 |
| - Rüzgar basıncı | : - | 700 n/m² |
| - En yüksek güneş ışınımı | : - | 500 W/m² |
| - Bağıl nem |  |  |
| . 24 saat içinde ortalama | : %95 | - |
| . Aylık ortalama | : %90 | - |

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Elektriksel Özellikler

Bu şartname kapsamındaki Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaları bina içi veya bina dışı kullanıma uygun, akım sınırlayıcı tipte, yüksek kesme kapasiteli (high rupturing capacity, HRC) genel kullanım amaçlı sigorta (general purpose fuse) veya artçı sigorta (birleşik sigorta, back-up fuse) tipinde olacaktır.

Genel amaçlı sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında en büyük kesme akımından 1 saat veya daha uzun bir süre içerisinde sigorta elemanının  erimesine neden olan akıma kadar tüm akımları kesebilen  akım sınırlayıcı sigortadır.

Artçı sigortalar; Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında en büyük kesme akımından en küçük beyan kesme akımına kadar tüm akımları kesebilen  akım sınırlayıcı sigortadır.

2.1.1. Anma Değerleri

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe, şartname kapsamındaki Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaların anma değerleri aşağıdaki gibi olacaktır:

| - Anma frekansı | Hz | : 50 |
| --- | --- | --- |
| - Anma gerilimleri | Kv | : 7,2 - 12 - 17,5 - 36 |
| - Anma akımları | A | : 2-4-6-10-16-20-25-30-40-50-63-75-80-100-125-150-160-200 |

| Anma Kesme Kapasitesi (En büyük kesme akımı) | Anma gerilimi (kV-etken) | (kA-etken) |
| --- | --- | --- |
|  | 7,2 | 12,5-16-25 |
|  | 12 | 12,5-16-20-25 |
|  | 17,5 | 12,5-16 |
|  | 36 | 12,5-16 |

| - Anma geçici topraklama gerilimi (TRV karakteristikleri) | : TS IEC 60282-1 |
| --- | --- |
| - Anma minimum kesme akımı (Yalnız artçı sigortalar için) | : İmalatçı tarafından belirtilir. |

2.1.2. Sıcaklık Yükselmesi Sınırları

Sigortalar, TS IEC 60282-1'deki sıcaklık yükselmesi sınırlarını aşmadan anma akımlarını sürekli olarak taşıyabilmelidir. Kapalı bir bölme içinde kullanılacak sigortalar için TS IEC 60282-1'e uygun olarak anma akımı azaltılabilir.

2.1.3. Çalışma Aşırı Gerilimleri

Sigortaların çalışma aşırı gerilimlerinin (switching-voltage) maksimum değerleri imalatçı tarafından belirtilecektir.

Kesme deneylerindeki Deney 1, 2 ve 3’te elde edilen çalışma aşırı gerilimleri TS IEC 60282-1’deki değerleri aşmamalıdır.

2.1.4. Zaman-Akım Karakteristikleri

İmalatçı, her anma gerilimi ve anma akımındaki Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaları için zaman-akım karakteristik eğrilerini TS IEC 60282-1'e  uygun olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

2.1.5. Sınırlandırılmış Kesilen Akımın Genlik Karakteristiği

İmalatçı, belirli işletme koşullarında, sınırlandırılmış kesilen akımın maksimum değerini, anma kesme kapasitesine kadar, kesilen sanal akımın fonksiyonu olarak gösteren karakteristik eğrileri 50 Hz ve her anma gerilimi ve akımındaki sigorta için teklifiyle birlikte verecektir.

2.1.6. I2t (Joule inteqrali) Karakteristikleri

İmalatçı, çalışma I2tr ve erime I2tm değerlerini sigortanın akım sınırlandırma etkisi gösteren sanal akım değerleri için teklifiyle birlikte verecektir.

Kesme deneylerinde elde edilen çalışma I2tr değeri imalatçı tarafından belirtilen değerden daha büyük, erime I2tm değeri ise imalatçı tarafından belirtilen daha küçük olmamalıdır.

İmalatçı teklif ettiği her akım kademesi için I2tr ve I2tm değerini verecektir.

2.2. Yapısal Özellikler

2.2.1. Genel

- Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortalarının tasarım ve imalatı; şartnameye, ilgili standartlara uygun

olarak en yeni teknik uygulamalar ve en iyi işçilikle yapılacaktır.

ii) Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaları yapımında kullanılan bütün malzemeler kullanım yerine ve amacına uygun normal çalışmada karşılaşılabilecek her türlü mekanik, termik ve elektriki zorlamalara, nem, toz ve endüstriyel kirlenme etkilerine karşı dayanıklı bir yapıda olacak ve hiçbir arıza ve kusuru bulunmayacaktır.

2.2.2. Gövde

Harici ve dahil tip Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortalarının gövdeleri porselen malzemeden yapılacaktır. Bu malzemeler sigortanın çalışması sırasında oluşacak yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olmalı, sigorta çalıştıktan sonra iki ucu arasındaki elektriksel yalıtımı sağlamalı, rutubet toz ve endüstriyel kirlenmelerden zarar görmemelidir.

2.2.3. Başlıklar

Gövdenin her iki ucundaki elektriksel teması sağlayan başlıklar yeterli dayanıklılıkta ve aşırı ısınmaya yol açmayacak şekilde anma akımına uygun kesitte elektrolitik bakırdan yapılmış olacaktır. Başlıklar; içteki diğer parçalarla birlikte korozyona karşı nikel veya gümüşle kaplanacaktır. Kaplama kalınlıkları nikel için min. 6 ( , gümüş için ise  min. 4 ( olacaktır. Başlıklar; gövdeye sıvama metodu ile irtibatlandırılacak ve su geçirmez, atmosferik şartlara, yüksek sıcaklığa ve sigortanın çalışması esnasında ortaya çıkabilecek termik ve dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.

2.2.4. Çalışma Göstergesi ve Vurucu

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe, Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaları sigortanın çalışıp çalışmadığını gösteren bir düzene sahip olacaktır. Malzeme listesinde belirtilmesi halinde sigortalar vurucu tipli olarak imal edilecektir. Vurucu mekanik karakteristikleri  TS IEC 60282/1'e uygun olacaktır.

2.2.5. Boyutlar

Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortalarının boyutları Ek:3’de belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.6. İşaretleme

“Sigorta değiştirme elemanı (buşon)” ve “sigorta tabanı” üzerinde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

- Sigorta değiştirme elemanı (buşon) üzerinde;

- İmalatçı adı veya ticari markası,

- İmalatçının tip işareti,

- Anma gerilimi (kV),

- Anma akımı (A),

- Minimum Kesme akımı (A) (yalnızca artçı sigortalar için)

- En Büyük Kesme Akımı (kA),

- Anma frekansı (Hz),

- Varsa Vurucu elemanının tipi (hafif, orta veya ağır) ve yeri

- Kullanım şekli, ( Dahili/Harici tip)

- Sigorta boyu (D ölçüsü),

- Sigorta tabanında;

- İmalatçı adı veya ticari markası,

- Anma gerilimi (Kv),

- Anma Akımı (A)

- Minumum kesme akımı (A), (yalnızca artçı sigortalar için)

- İmal yılı.

3. DENEYLER

Deneyler,  aksi  belirtilmedikçe  TS IEC 60282-1 standartlarına  uygun  olarak, sigorta üzerinde  yapılacaktır.

3.1. Tip Deneyleri

Aşağıda belirtilen tip deneyleri TS IEC 60282-1 standartlarına ve bu şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

- Dielektrik Deneyleri,

- Sıcaklık Artışı Deneyleri ve Güç Kaybı Ölçülmesi,

- Kesme deneyleri ,

. Deney 1: En büyük kesme akımı (I1) ile çalışmanın denetlenmesi

. Deney 2: Akım limitlerinin oluştuğu sanal akımla (I2) çalışmanın denetlenmesi

. Deney 3: (I3) akımıyla çalışmanın denetlenmesi (Genel amaçlı sigortalar için 1 saatlik süre içinde

erime akımı, artçı sigortalar için minimun kesme akımı)

4. Akım/Zaman karakteristikleri için deneyler,

5. Sigorta vurucularının (uyarma elemanları) deneyleri,

6. Termal (Isıl) Şok Deneyi, ( Bina dışında kullanılması amaçlanan  tipler için)

8. Su Geçirmezlik (nem girmesi) deneyi. (Bina dışında kullanılması amaçlanan tipler için)

3.2. Rutin Deneyler

İmalatı  tamamlanmış bütün ünitelere aşağıdaki rutin deney ve muayeneler uygulanacaktır:

1. Gözle Muayene

Bu muayenede imalatı tamamlanmış her sigorta, gözle görülebilen özelliklerinde veya normal çalışmasını engelleyecek şekilde bir kusur bulunup bulunmadığı ve üzerinde bulunması gereken işaret ve yazıların tam olup olmadığı bakımından gözle muayeneden geçirilecektir.

2. Boyutların Kontrolü

Bu muayenede sigortaların boyutları uygun ölçü aletleri ile ölçülecektir. Bulunacak değerler Ek:4’te verilenlere uygun olmalıdır.

3. Sigortanın Direncinin Ölçülmesi

Sigorta değiştirme elemanının iki ucu arasındaki DC direnç, uygun ölçü aletleri ile çevre sıcaklığında ölçülecek ve 20°C’ye irca edilecektir. Bulunan değer, belirli toleranslar içinde, sigortanın anma akımı ve gerilimine göre imalatçı tarafından belirtilen değere eşit olmalıdır.

3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

- Madde 3.1.'de belirtilen tip deneyleri: Madde 3.3.3.i’ye göre uygun olarak  yapılacaktır.

- Madde 3.2.'de belirtilen rutin deneyler

Bütün  rutin deneyler her teslimat partisinden alınacak  numuneler  üzerinde   tekrarlanacaktır.

Her  teslimatta  muayene ve deneye sunulan sigortaların aynı sınıf  ve   türden olanları bir parti sayılır.

Numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune   sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir.

| PARTİDEKİ ÜNİTE SAYISI | ALINACAK NUMUNE SAYISI |
| --- | --- |
| 1-100 | 9 |
| 101-500 | 12 |
| 501-1000 | 18 |
| 1001-3000 | 24 |
|  | 32 |

3.3.2. Kabul Kriterleri

i)   Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Tip deneylerinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alıcı, sigortaların çalışma  güvenilirliğinin  kaybolacağı kanısına varırsa siparişteki  aynı tip  ve  özellikteki  bütün  birimleri  reddedebilecektir.  Alıcı,  karar tamamıyla  kendisine ait olmak üzere,  İmalatçının makul bir süre  içinde sigortaların tasarımında değişiklik yapma ve şartnamede  belirtilen bütün tip deneylerini,  giderleri kendisine ait olmak üzere,  tekrar etme isteğini kabul edebilir.

ii) Bütün rutin deneylerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa,  bu  deneyler  partiyi oluşturan tüm sigortalar üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ya da onarılacaktır.

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

i)  Teklifle  birlikte  tip  deney  raporlarının  verilmemesi  veya  verilen  raporların yeterli bulunmaması halinde, Sözleşmede belirtildiği şekilde  Madde 3.1.'deki tip deneylerinin tamamı veya bir kısmı giderleri Satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya  yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Sözleşmede  tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması  öngörülmüşse,  bunlara  ilişkin  başarılı deney raporları  Alıcıya  sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır.

Kabul   deneylerinin   yaptırılmasından  dolayı  teslimatta   olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

ii)Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya  ilk parti  teslimatın  kabul deneyleri sırasında yapılan  tip  deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde  ve  yurtdışında  yapılacak tip  deneyleri  için  deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri  tarafından seçilecektir.  Yurtdışında  yapılacak  tip  deneyleri  için  numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir.

Bu  deneylerin sonucu olumlu çıkması durumunda,  tüm masraflar  Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde,  tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

3.3.4. Kabul Prosedürü

i) Alıcı,   malzemeleri   imalat  veya  nakil  sırasında,   İmalatçı veya taşeronlarının  tesislerinde  ve/veya  son teslim  yerinde  inceleme  ve deneyden  geçirebilir.  Satıcı,  Alıcı temsilcilerinin  bu  incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

ii) Satıcı,  Sözleşmenin  imzalanmasından  sonra  Alıcıya  deney  programını gönderecektir.  Satıcı  deneylerin  asıl başlama  tarihini,  yurtdışında  yapılacak  deneyler  için en az 20  (yirmi)  gün,  yurtiçinde  yapılacak  deneyler için 7 (yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.

iii)Rutin  deneylerin  tamamının  İmalatçı tesislerinde  yapılması  esastır. Kabul  deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde  yapılması  öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin  başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) gün  içinde  yapılması  temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul  edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi-deney sonuçlarının  7(yedi)  gün  içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla teslim tarihi  olarak  alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

iv)Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney  raporlarında,  numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini  sağlayacak  bilgiler  yer alacak ve raporlar malzemenin bu  Şartname  ve  eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek  karşılıklı  olarak  imzalanacaktır.  Deney  sonucu  olumlu  ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa,kararı Genel Müdürlüğe bırakabilir.

Alıcı,  Satıcıya  zamanında  haber  vererek  deneylerde  bulunmayacağını  bildirebilir.  Bu  durumda,  Satıcı  deneyleri  yapacak  ve  sonuçlarını  Alıcıya  bildirecektir.  Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları,  incelenmesi  ve onaylanması için 4 takım olarak  Alıcıya       gönderilecektir.   Deney  raporlarının  onaylanması   durumunda,   Alıcı  tarafından  sevkiyat  için  Sevk Emri verilecek,  onaylı 2  takım  Deney  Raporu Satıcıya geri gönderilecektir.

Yurtdışında  yapılan  deneyde  Alıcı  temsilcileri  hazır  bulunmamışsa, deneyin  tamamlanmasından sonra numune,  laboratuar tarafından  yeniden       mühürlenerek   geri  gönderilecektir.   Söz  konusu   numune,   İmalatçı  tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir.

v) Malzemelerin  yüklenmeden  önce  Alıcı  ya  da  temsilcileri  tarafından incelenmiş,  deneyden  geçirilmiş ve kabul  edilmiş  olmaları,  Alıcının  malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde  reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

vi) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

4. DİĞER KOŞULLAR

4.1. Ambalaj ve Taşıma

Eriyen Telli Yüksek Gerilim Sigortaları ambalajlı olarak teslim edilecektir.

Sigortalar her türlü yükleme, taşıma ve indirme işlemlerinde dayanıklı, Alıcı ambarına hiç bir hasara uğramadan ulaşımını sağlayacak nitelikte ambalajlanacaktır. Malzemelerin tahliye ve uzun süreli bekleme sırasında nem ve toz gibi dış etkenlerden zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Her ambalaj üzerine uygun büyüklükte harf ve rakamlarla aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.

- İmalatçının adı,

- Alıcı’nın adı,

- Alıcının sipariş no’su ve Malzeme kod no’su,

- Malzeme adı,

- Malzemenin karakteristikleri

- Sandık/koli numarası ve koli listesi, (Koli listesi; kolide yer alan sigorta adedi, varsa seri no, v.b içerecektir.)

- Ambalaj boyutları,

- Net ve brüt ağırlıklar,

4.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

- Teklif Sahipleri teklif ettikleri her kalemdeki OG Sigorta için aşağıdaki belgeleri teklifleriyle birlikte verecektir.

-   ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi,

-  Tip deneyi raporları, ( Bağımsız laboratuarlarda yada TSE veya  Teşekkülümüz  elemanları

gözetiminde yapılmış olmalıdır.)

-   TSE Uygunluk Belgesi,

-   Garantili Özellikler Listesi (Her malzeme için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

-  Akım-zaman ve sınırlandırılmış kesilen akım karakteristikleri,

-  Sigorta boyutları ve ağırlıkları,

-  Ambalajlama metodu,

-  Ayrıntılı katologlar ve diğer açıklayıcı bilgiler,

-  Sigorta seçim cetveli. (Dağıtım transformatörlerinin korumasında kullanılan sigortalar için),

-  Vurucu pimin kuvvet-mesafe karakteristiği,

- Teklif Sahipleri tarafından verilecek Garantili  Özellikler Listesi imzalanmış olacaktır. Verilen bilgiler teklif sahibini  bağlayıcı olacaktır.

- Yukarıda istenen  belge ve resimlerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi Alıcı'ya teklifi reddetme hakkı verebilir.

5. TEKLİF FİYATLARI VE GARANTİ

5.1. Teklif Fiyatları

Teklif fiyatları, teklif verme koşullarına uygun olarak verilecektir.

Teklif birim fiyatları;

- Sigorta değiştirme elemanı,

- Kabul deneyleri,

- Ambalaj,

fiyatlarını içerecektir.

Teklif Sahipleri; Teknik Şartnamede yer alan tip deneylerinin her birinin fiyatlarını ayrı olarak vereceklerdir (taşıma, sigorta vb. tüm giderler dahil).

5.2. Garanti

Satıcı,  teslim  edilen her sigortayı teslim tarihinden başlayarak 24  ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

Sigortalar,  garanti  süresi  içinde kusurlu bulunması  veya  tasarım, malzeme  ve  imalat hataları nedeniyle hasarlanması  halinde Alıcı tarafından yapılacak yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir. Bunun için Satıcı hiçbir bedel talep etmeyecektir.

Satıcı değiştirme işlemini zamanında yapmazsa, Alıcı, giderleri Satıcıya ait olmak  üzere,  kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır.  Bu  durumda Alıcı,  söz  konusu  giderleri, Satıcının varsa hakedişlerinden ya da  kesin teminatından tahsil edecektir.

Bu  şekilde  onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen  yukarıdaki  garanti koşullarına uyacaktır.

EK-I

ERİYEN TELLİ YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI

MALZEME LİSTESİ

Sipariş No.:................

Dosya No:................

|  |  |  | POZ NO: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1. | Miktar | Ad | : |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anma gerilim | kV | : |  |  |  |  |  |  |
| 3. | En Büyük Kesme Akımı (kA-etken) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kullanma amacı (Hat koruma, HK/Transformatör koruma , TK) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hat korumasında kullanılacak sigortalar için anma akımı | A | : |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Transformatör korumasında kullanılacak sigortalar için trafo karakteristikleri (*) - Anma gerilimi - Anma gücü - Kısa devre gerilimi | kV kVA %Uk | : : : |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sigorta tipi (Genel Amaçlı GA, veya Artçı sigorta AR) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Çalışma göstergesi (Evet/Hayır) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vurucu (Evet/Hayır) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Vurucu tipi (hafif, orta, ağır) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kullanma yeri (dahili/harici) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sigorta Boyutları (Ek-IV'e göre) |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | D (mm) |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | B (mm) |  | : |  |  |  |  |  |  |
| (*) Transformatör korumasında kullanılacak sigortaların anma akımı İmalatçı tarafından seçilecektir. |

EK-II

ERİYEN TELLİ YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Sipariş No.:................

Poz No:................

|  |  |  |  | İstenen |  | Garanti Edilen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | İmalatçı |  | : |  |  |  |
| 2. | İmalatçı tip işareti |  | : |  |  |  |
| 3. | Uygulan Standart |  | : | TS IEC 60282-1 |  |  |
| 4. | Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |
| 5. | En büyük Kesme Akımı | (kA-etken) | : |  |  |  |
| 6. | Anma frekansı | Hz | : | 50 |  |  |
| 7. | Kullanma amacı (Hat koruma, HK/Transformatör koruma, TK) |  | : |  |  |  |
| 8. | Hat korumasında kullanılacak sigortaların anma akımı | A | : |  |  |  |
| 9. | Dağıtım transformatörü korumasında kullanılacak sigortaların; - Anma akımı - If10 akımı - If0,1 akımı - Koruyabileceği trafonun . Anma gücü . Anma gerilimi . Anma kısa devre gerilimi | A A A kVA %Uk | : : : : : |  |  |  |
| 10. | Kullanma yeri (dahili/harici) |  | : |  |  |  |
| 11. | Tipi (Genel amaçlı/artçı) |  | : |  |  |  |
| 12. | Minimum kesme akımı (yalnız artçı sigortalar için) | A | : |  |  |  |
| 13. | Anma geçici toparlama gerilimi (TRV) karakteristikleri |  | : | TS IEC 60282-1, |  |  |
| 14. | Çalışma aşırı gerilimi (max) | kV | : |  |  |  |
| 15. | Çalışma I2t değeri (max) | A2s | : |  |  |  |
| 16. | Erime I2t değeri (min) | A2s | : |  |  |  |
| 17. | Anma akımında güç sarfiyatı | W | : |  |  |  |
| 18. | 20°C’de DC direnci ve toleransı | Ohm | : |  |  |  |
| 19. | Çalışma göstergesi (Evet/Hayır) |  | : |  |  |  |
| 20. | Vurucu (Evet/Hayır) |  | : |  |  |  |
| 21. | Vurucunun tipi (hafif, orta, ağır) |  | : |  |  |  |
| 22. | Boyutlar | (mm) | : |  |  |  |
| 23. | Ağırlık | (kg) | : |  |  |  |

TARİH

İMZA/KAŞE

EK-1

EK-IV

DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ KORUMASINDA KULLANILACAK SİGORTALARIN KARAKTERİSTİKLERİ

- Dağıtım transformatörü için kullanılacak sigortaların, zaman-akım karakteristikleri;  TS IEC 60787 de belirtilen özellikleri sağlayacak ve sigortalarının anma akımı değerleri, malzeme listesinde belirtilen transformatör karakteristiklerine uygun olarak imalatçı tarafından seçilecektir.

- Sigortalar, transformatör sekonder terminallerindeki kısa devreleri kesebilecek ve sekonder devrede kullanılan koruma sistemleri (termik-magnetik salıcılı kesici, akım limitleyici sigota) ile selektivite   sağlayacaktır.

Dağıtım Transformatörleri Karakteristikleri (Yağlı Tip) (Malzeme Listesinde Aksi belirtilmedikçe)

| - Anma güçleri (kVA) | : 50-100-160-250-400-630-1000-1250 |
| --- | --- |
| - Anma gerilimleri |  |
| . YG sargısı (kV) | : 6,3-10,5-15,8-33 |
| . AG sargısı (V) | : 400/231 |
| - En büyük akımlı ayar kademesi |  |
| . 6,3-10,10,5-15,8 kV transformatörlerde | : -5 % kademesi |
| . 33 kV transformatörlerde | : 30 kV kademesi |
| - Geçici olarak aşırı yükleme | : TS 3215 / IEC 60354’e uygun |
| Kısa devre gerilimi (75°C’ta ana kademede) (Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibi olacaktır. |
|  | %Uk |
| Transformatör Gücü (kVA) | 6.3-10.5-15.8 kV | 33 kV |
| 50-630 | 4 | 4.5 |
| 1000-1600 kVA | 6 | 6 |

EKİ : Transformatör Devre Uygulamalarında Yüksek Gerilim Sigortalarında Kullanılan Değiştirme

Elemanlarının Seçimi İçin Uygulama Kılavuzu

# Text boxes

B

D

B

( C1

( C2

( A

## SİGORTA BOYUTLARI

## (Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe)

| Anma Gerilimi KV | ( A | B | ( C2 (min.) | ( C1 ve ( C2 (max.) | 0 D-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,2 ve 12 | 45 ( 1 | +2 33 0 | 50 | 88 | 292 |
| 17,5 ve 24 |  |  |  |  | 442 |
| 36 |  |  |  |  | 537 |

Boyutlar mm'dir.

# EK  :  III