TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİSAN - 1999

İÇİNDEKİLER

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

1.3. Çalışma Koşulları

2. ÖZELLİKLER

2.1. Tip

2.2. Elektriksel Özellikler

2.2.1. Anma Frekansı

2.2.2. Anma Güçleri

2.2.3. En Yüksek Sistem Gerilimleri

2.2.4. Anma Gerilimleri

2.2.5. Boşta Gerilim Ayarı

2.2.6. Bağlantı Grubu

2.2.7. Kısa Devre Gerilimi

2.2.8. Anma Yalıtım Düzeyleri

2.2.9. Sıcaklık Artış Limitleri

2.2.10. Referans Sıcaklık

2.2.11. Ses Gücü Düzeyleri

2.2.12. Çalışma Rejimi

2.2.13. Aşırı Gerilim Altında Çalışma

2.2.14. Kayıplar

2.2.15. Toleranslar

2.2.16. Geçici Olarak Aşırı Yükleme

2.3. Yapısal Özellikler

2.3.1. Çekirdek

2.3.2. Sargılar

2.3.3. Kademe Değiştirici

2.3.4. Bağlantı ve Terminaller

2.3.5. Aşırı Yük Koruması

2.3.6. Şasi ve Yardımcı Donanım

2.3.7. İşaret Plakası

2.3.8 Korozyona Karşı Önlemler

2.3.8.1. Genel

2.3.8.2. Boyama

2.3.8.3. Galvanizleme

3. DENEYLER

3.1. Tip Deneyleri ve Özel Deneyler

3.1.1. Tip Deneyleri

3.1.2. Özel Deneyler

3.2. Rutin Deneyler

3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

3.3.2. Kabul Kriterleri

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

3.3.4. Kabul Prosedürü

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1. Ambalaj

4.2. Özel Aletler

4.3. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

4.4. Onay İçin Verilecek Belgeler

4.5. Transformatörle Birlikte Verilecek Belgeler

- Teklif Fiyatları

- Garanti

EKLER

EK-I    Malzeme Listesi

EK-II   Garantili Özellikler Listesi

SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname orta gerilim dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere satınalınacak üç fazlı, gerilimi 36 kV’a ve anma gücü 1600 kVA’ya kadar olan sargıları dökme reçine ile örtülmüş kuru tip OG/AG dağıtım transformatörlerinin teknik özelliklerini kapsar.

Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe transformatörler, şartnamede belirtilen tüm donanımı ile birlikte komple ünite halinde temin edilecektir.

Sartınalınacak transformatörlerin tipleri ve teknik özellikleri Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Çizelgesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar

Bu şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, transformatörler aşağıdaki Türk Standartları (TS) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarının en son baskılarına uygun olarak imal ve test edilecektir.

TS 7451/IEC 60726                                      : Kuru tip transformatörler

TS IEC 60905                                              : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları

TS 267/IEC 76                                             : Güç transformatörleri

HD 464 S1/A2			         : Kuru Tip Transformatörler

HD 464 S1				         : Kuru Tip Transformatörler

1.3. Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu transformatörler aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.

| Çalışma Koşulları | Bina içi (Dahili) |
| --- | --- |
| Yükselti | 1000 m. |
| Ortam Sıcaklığı (°C) | en az -25°C, en çok 40 °C |
| 24 saat içinde ortalama sıcaklık | 30 °C |
| Ortam hava kirliliği | az |
| Buzlanma | - |
| Rüzgar Basıncı | - |
| Yer Sarsıntısı | Yatay ivme=0,5 g Düşey ivme=0,8xyat.ivme |
| Çevre Sınıfı | E2 |
| İklim Sınıfı | C1 |
| Yangın Sınıfı | F1 |

2. ÖZELLİKLER

Bu şartname kapsamındaki kuru tip OG/AG dağıtım transformatörleri dağıtım şebekelerinde indirici transformatör olarak kullanılacak ve malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

2.1. Tip

- Üç fazlı, iki sargılı

- Sargıları epoksi reçine ile örtülmüş kuru tip

- Bina içi

- Mahfazasız (Koruma sınıfı IP00)

- Doğal hava soğutmalı (AN)

- Boşta gerilim ayarlı

2.2. Elektriki Özellikler

2.2.1. Anma frekansı                                           (Hz)   : 50

2.2.2. Anma güçleri                                           (kVA)  : 400-630-1000-1600

2.2.3. En yüksek sistem gerilimleri     (Primer)    (kV)  : 7,2-12-17,5-36

(Sekonder) (kV) : 1,1

2.2.4. Anma gerilimleri

. YG sargısı                                                     (kV) : 6,3-10,5-15,8-33

. AG sargısı                                                      (V)  : 400/231

2.2.5. Boşta gerilim ayarı

. Ayar sargısı                                                             : YG tarafında

. Ayar sınıfı                                                               : Sabit akı (IS-SAA;IEC-CFVV)

. Gerilim ayar sahası ve kademe sayısı

| Anma gerilimi (kV) | 6,3-10,5-15,8 | 33 |
| --- | --- | --- |
| Ayar sahası | ( 2 x 2,5% | 28,5-30-31,5-33-34,5 |
| Kademe sayısı | 5 | 5 |
| Boşta çevirme oranı (kV) | YG( 2x2,5%/0,4 | 28,5-30-31,5-33-34,5/0,4 |

. Ayar kademe güçleri                      : Bütün kademelerde anma gücüne eşit.

2.2.6. Bağlantı Grubu                              : Dyn 11

2.2.7. Kısa Devre Gerilimi (%Uk) (anma kademede)  : 6 (Referans sıcaklıkta)

2.2.8. Anma Yalıtım düzeyleri

i) YG Sargısı

| Anma gerilimi | kV | 6,3 | 10,5 | 15,8 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbe dayanım gerilimi (1.2/50 ( s) | kV-tepe | 60 | 75 | 95 | 170 |
| Bir dakika süreli şebeke frekanslı dayanma gerilimi | kV-etken | 20 | 28 | 38 | 70 |

ii) AG Sargısı

. Bir dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV)    :  3

2.2.9. Sıcaklık Artış Limitleri

i) Sargılar : (Sargıların yalıtımında (F) veya (H) sıcaklık sınıfı yalıtım malzemeleri kullanılacaktır.)

|  | Yalıtım malzemesi sıcaklık sınıfı |
| --- | --- |
|  | (F) sınıfı | (H) sınıfı |
| Yalıtım sistemi (sıcak nokta) sıcaklığı (°C) | 155 | 180 |
| En yüksek sargı sıcaklık artışı (Direnç ölçme metodu) (°K) | 100 | 125 |

ii) Çekirdek ve metal bölümler :

Çekirdekte ki sıcaklık artışı, hiçbir zaman metal bölümlere ve bunlara bitişik malzemelere zarar verecek sıcaklığa erişmeyecektir.

2.2.10. Referans Sıcaklık (T ref)

i) Empedans (kısa devre) gerilimi ve yük kayıpları, kullanılan yalıtkan malzemenin sıcaklık

sınıfına göre aşağıda belirtilen referans sıcaklıkta verilecek ve garanti edilecektir.

| Yalıtkan Malzeme Sınıfı | Referans sıcaklık (°C) |
| --- | --- |
| (F) Sınıfı | 120 |
| (H) Sınıfı | 145 |

ii) Farklı sıcaklık sınıfında yalıtım malzemelerinden yapılmış sargıları bulunan transformatörler için, en yüksek yalıtım sıcaklık sınıfındaki sargının referans sıcaklığı kullanılacaktır.

2.2.11. Ses Gücü Düzeyi (LWA) (Toleranssız en yüksek değerler)

| Transformatör anma gücü | (kVA) | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gürültü seviyesi | (dB) | 68 | 70 | 73 | 74 | 76 |

2.2.12. Çalışma Rejimi

Transformatörler %100 dengesiz yüklemede sürekli olarak çalışmaya uygun olacaktır.

2.2.13. Aşırı Gerilim altında Çalışma

Transformatörler, şartnamede belirtilen sıcaklık artış limitlerini aşmadan,

. Anma geriliminin %105’ine eşit gerilimde anma akımını verecek şekilde,

. Anma geriliminin %110’na eşit gerilimde boşta, sürekli olarak çalışmaya uygun olacaktır.

2.2.14. Kayıplar (Toleranssız en yüksek değerler)

| Anma Gerilimi (kV) | Anma gücü (kVA) | Boşta Kayıplar Pb(W) | Yük Kayıpları Py(W) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 930 | 4600 |
|  | 630 | 1300 | 6500 |
| 15,8 kV’a kadar | 1000 | 1700 | 10500 |
|  | 1250 | 2100 | 13000 |
|  | 1600 | 2600 | 17000 |
|  | 400 | 1120 | 4900 |
|  | 630 | 1450 | 6650 |
| 33 kV | 1000 | 2000 | 10500 |
|  | 1250 | 2250 | 13000 |
|  | 1600 | 2800 | 17000 |

2.2.15. Toleranslar

Sipariş  kapsamındaki  transformatörlerin deney sonucunda  bulunan  değerleri, İmalatçı tarafından garanti edilen değerlerle aşağıda belirtilen  toleranslar içinde aynı ise, transformatörlerin bu şartnameye uygun olduğu kabul edilir.

- Boşta değiştirme oranı                            : ± % 0.5

(Ana kademede)

- Anma akımında kısa devre gerilimi        : ± % 10

(Ana kademede)

- Boştaki akım                                            : + % 30

2.2.16. Geçici Olarak Aşırı Yükleme

Transformatörler, “Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları, TS IEC 60905”e göre geçici olarak aşırı yüklemeye uygun olacaktır.

10 °C, 20 °C ve 30 °C çevre sıcaklığında geçici olarak aşırı yükleme eğrileri teklifte verilecektir.

2.3. Yapısal Özellikler

Transformatörlerin yapımında kullanılan bütün malzemeler, kullanılma yerine ve amacına uygun yapıda, birinci sınıf kalitede, dayanıklı, üstün fiziksel ve elektriksel özelliklere sahip malzemelerden seçilecektir.

Transformatörlerin dizayn ve imalatı, en yeni teknik uygulamalar ve en iyi işçilikle yapılacak ve bütün işte güvenlik faktörleri en geniş şekilde göz önüne alınacaktır.

2.3.1. Çekirdek

Çekirdeğin yapımında boşta kayıpların ve gürültünün en aza indirilmesi için gerekli bütün önlemler alınacaktır.

2.3.2. Sargılar

i) AG ve YG Sargıları için elektrolitik bakır veya Alüminyum iletkenler kullanılacak ve iletkenler yüksek kaliteli (F) veya (H) sıcaklık sınıfı yalıtım malzemeleri ile yalıtılacaktır.

ii) Sargılar, kısa devrelerde oluşacak termik ve mekanik zorlamalara, şartnamede belirtilen yalıtım dayanım deneylerine, hasar görmeden dayanacak şekilde dizayn ve imal edilecektir.

iii) Transformatörler yangına karşı güvenli olacak ve bunun için yanmaz veya ateşe dayanıklı, ark kesildiğinde kendiliğinden sönen, yanma sırasında çevreyi kirletici zehirli ve yanıcı gazlar çıkarmayan tipte yalıtım malzemeleri ile imal edilecektir.

2.3.3. Kademe Değiştirme

Yüksek gerilim sargısının gerilim ayar kademe uçları, sargıların üzerine yerleştirilecek, kademe değiştirme işlemi enerjisiz durumda bağlantı köprüleri vasıtasıyla yapılacaktır. Kademe uçları ait olduğu kademeyi gösterecek şekilde işaretlenecektir.

2.3.4. Bağlantılar ve Terminaller

i) AG ve YG sargıları bağlantı terminalleri malzeme listesinde belirtildiği şekilde üst taraftan veya alt taraftan dış bağlantıların yapılmasına uygun olacaktır.

ii) AG faz ve nötr terminalleri uygun kesitli bakır lama olacak ve ihtiyaca göre izolatörler vasıtasıyla üst ve alt çekirdek sıkıştırma profillerinin üzerine yerleştirilecektir.

AG bağlantıları için kablo veya yassı bara bağlantısına uygun bağlantı pabuçları, transformatör ile birlikte verilecektir.

iii) YG terminalleri için madde 2.3.4.i ‘de belirtilen hususun karşılanması koşulu ile imalatçının standart dizaynı kabul edilebilir.

2.3.5. Aşırı Yük Koruması

Transformatörler yüksek ortam sıcaklığı ve aşırı yük nedeni ile aşırı ısınma ve termik zorlamalara karşı “Sıcaklık Koruma Sistemi” ile donatılacaktır.

i) Sıcaklık Koruma Sistemi her faz için bir en az bir adet olmak üzere direnci sıcaklıkla değişen   sıcaklık sezicileri ve  açma ünitesinden oluşacaktır. Sıcaklık seziciler AG sargısının en sıcak noktasına yerleştirilecektir. Uyarı sıcaklığına erişildiğinde açma ünitesindeki röle kontakları konum değiştirecek ve bir kumanda sinyali (Alarm veya açma) alınacaktır. Sargı sıcaklığı uyarı sıcaklığının takriben 6K altına indiğinde, açma ünitesinin röle kontakları normal konumuna dönecektir.

ii) Sıcaklık koruma röle sistemi, kendi devresinde meydana gelecek gerilim kesilmesi ve açık devre gibi arızalara karşı otomatik koruma sağlayacaktır.

iii) Açma ünitesi 220 V AC gerilimle beslenecektir. Alternatif besleme şekillerine gerekli ilave teçhizat, teklifte belirtilecektir.

iv) Sıcaklık Koruma Sisteminin alarm ve açma için uyarı sıcaklıkları, koruma sisteminin karakteristikleri ve bağlantı şemaları, teklifle birlikte verilecektir.

2.3.6. Sasi ve Yardımcı Donanım

Transformatörler, her iki eksen doğrultusunda hareket edebilen düz tekerleri bulunan ve transformatörün tüm ağırlığını taşıyacak kapasitede sağlam bir şasi üzerine monte edilecektir. Tekerler kilitlenebilecek ve istendiğinde çıkarılabilecektir. Tekerleri çıkarılmış şasi, düz satıh üzerinde kaydırmaya uygun olacaktır.

Şasi üzerinde;

. Transformatörü emniyetle kaldırmak için kaldırma halkaları,

. Eksenler doğrultusunda her yönde çekmek için çekme halkaları,

. Tabanda paslanmaz çelikten yapılmış civatalı tipte topraklama terminali (Topraklama sembolü ile işaretlenmiş) bulunacaktır.

2.3.7. İşaret Plakası

Transformatörler  üzerinde kolaylıkla görülebilen,  paslanmaz  çelik  veya paslanmayan  başka  metalden  yapılmış bir  işaret  plakası  bulunacaktır.  İşaret  plakası çelik vidalarla veya perçinle tespit  edilecek,  yazılar     okunaklı,  silinmez ve solmaz olacaktır.

İşaret  plakası  üzerinde  TS 267 / IEC 60076-1'de  belirtilen  bilgilere  ek     olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

- Alıcının sipariş numarası

- Yapım yılı ve ayı

- Boşta kayıplar ve yük kayıpları

- Kademe değiştirici kademe no.su ve gerilimleri (V ve/veya kV olarak)

- Alıcının malzeme kod numarası

- Çevre sınfı, İklim sınıfı, yangın sınıfı

2.3.8. Korozyona Karşı Önlemler

2.3.8.1. Genel

Transformatörlerin metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır:

- Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.

- İmalatta  kullanılacak  malzeme galvanik korozyona  yol  açmayacak  şekilde    seçilecek ve

düzenlenecektir.

- Akım  taşıyan  ya  da yapı eleman olarak kullanılan  aluminyum  alaşımlar    korozyona

dayanıklı   olacaktır.

- Demirli parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek ya da boyanacaktır.

- Galvanizlenecek  ya  da boyanacak  yüzeyler,  düzgün,  hasarsız,  temiz  ve    kaplamanın ömrün

azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır.

2.3.8.2. Boyama

Boyama için aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

a) Bütün yüzeyler boyama standartlarında belirtilen metodla (kumlama +  kimyasal    temizleme vs.) iyice temizlenecektir.

b) Birinci  kat  (astar)  için,  katalize  edilmiş  paslanmaz  epoksi  boyalar    kullanılacaktır.

c) Ara kat boya imalatçı tarafından seçilebilir.

d) Son kat boyama için, poliüretanlı boyalar, alkid ve silikon boyalar, değişik karışımlı vinil boyalardan biri kullanılacaktır.

e) Her kat boya en az 35 mikron kalınlıkta olacaktır (Toplam 105 Mikron).

f) Boyama işleri rutin deneylerden önce tamamlanacaktır.

Toplam boya  kalınlığı  rastgele  seçilmiş beş noktada  boya  kontrol  aygıtı  ile ölçülecektir.  Ölçülen değerlerin ortalaması 105 mikrondan küçük olmayacaktır.

Boya  tabakalarının  birbiriyle   kaynaşması,  rastgele  seçilen  beş  noktada  TS  4313/ASTM D 3359'a uygun olarak  bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu bu standardlarda yer alan Sınıf-4'ten daha kötü olmamalıdır.

2.3.8.3. Galvanizleme

Galvanizleme  işlemi  ve  galvanizlenmiş yüzeyler  üzerindeki  deneyler  sıcak daldırma galvaniz konusundaki ISO 1459,  1460, 1461'e ve TS 914 "Çinko kaplama (sıcak daldırma ile)"'e uygun olarak yapılacaktır. Civata ve vidalı çubukların dişleri  de  dahil  olmak  üzere  tüm  metal  parçaların  sıcak  daldırma  ile galvanizleme işlemi işleme,  eğme,  kesme,  delme,  puntolama,  işaretleme  ve kaynak  işlemleri  tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.  Galvanizlenen  somunlar kılavuzlanıp dişlerin temizlenmesinden sonra,  suya dayanıklı  ve  paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamıyan küçük parçalar paslanmaz çelikten yapılacaktır.

3. DENEYLER

Deneyler,  aksi  belirtilmedikçe ilgili TS ve IEC  standartlarına uygun olarak, komple monte edilmiş transformatörler üzerinde yapılacaktır.

3.1. Tip Deneyleri ve Özel Deneyler

3.1.1. Tip Deneyleri:

. Sıcaklık artışı (ısınma) deneyi: (Deney;  33/0.4  kV  transformatörlerin  30  kV

kademesinde, 6.3-15/0.4  kV   transformatörlerin  en  düşük  kademesinde  ve bunlara

karşılık  gelen  yük kayıpları ile yapılacaktır.)

. Tam dalga darbe deneyi

. Ses gücü düzeyinin ölçülmesi deneyi (TS 8711 / IEC 60551'e göre)

. Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi

3.1.2. Özel Deneyler:

İlgili Standart: HD 464 S1/A2

| Sınıflar (classes) | Rutubet Kirliliği (Humidity Pollution) | İklim (Climatic) | Yangın Davranışı (Fire Behaviour) |
| --- | --- | --- | --- |
| Testler | Paragraflar (clauses) | E0 | E1 | E2 | C1 | C2 | F0 | F1 | F2 |
| 1) Düşük ortam sıcaklığı (Low ambient temperature) | ZB.2 | - | - | - | Yes | Yes(*) | - | - | - |
| 2) Termal Şok, -5 °C’de (Thermal shock at -5°C) | ZB.3.1 | - | - | - | Yes | No | - | - | - |
| 3) Termal Şok, -25 °C’de (Thermal shock at -25°C) | ZB.3.2a/b | - | - | - | No | Yes | - | - | - |
| 4) Nem Yoğunlaşması Testi (Condensation test) | ZA.2.1 | No | Yes | No | - | - | - | - | - |
| 5) Nem alma ve Yoğunlaşmanın içine işleme Testi (Condansation and humidity penetration test) | ZA.2.2a/b | No | No | Yes | - | - | - | - | - |
| 6) Yangın Davranış Testi (Fire behaviour test) | ZC.2;ZC.3 | - | - | - | - | - | No | Yes | Yes |
| 7) Yangın altında çalışma (Operation under external Fire- to be defined) | - | - | - | - | - | - | No | No | Yes |
| (*) Şayet ZB.3.2a Testi yapıldıysa, bu test gerekli değildir. (Not necessary if Test ZB.3.2a is undertaken) |

3.2. Rutin Deneyler

Bu  şartname  kapsamında  imalat  tamamlanmış olan  bütün  transformatörlere İmalatçı tarafından uygulanacak rutin deneyler aşağıdadır:

. Sargı direncinin ölçülmesi

. Çevirme oranının ölçülmesi ve vektör grubu simgesinin denetlenmesi

. Kısa devre geriliminin ve yük kayıplarının ölçülmesi

. Boştaki kayıpların ve akımın ölçülmesi

. Uygulanan gerilim deneyi

. Endüklenen gerilim deneyi

. Kısmi boşalmanın ölçülmesi (DİN/VDE 0532, Teil 6)

. Kayıp açısı tanjantının ölçülmesi (Transformatörlerde sargılar arası ve  her  bir   sargı ile şasi     arasında ölçülecektir. Sonuçlar 20 °C’ye indirgenecektir.)

3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

- Madde 3.1.'de belirtilen tip deneyleri: Madde 3.3.3.i’ye göre uygulama   yapılacaktır.

Kısa  devrelere  karşı mekanik dayanım deneyi  (bundan böyle  kısaca  KDKMDD denecektir) uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

Tasarım farklılığı olmadığı sürece dağıtım transformatörleri KDKMDD bakımından aşağıdaki gibi gruplandırılır.

|  | Anma Gerilimi |
| --- | --- |
|  | 6,3-15,8 kV | 33 kV |
|  | 50-200 kVA | 50-200 kVA |
| Transformatör Anma Gücü | 250-630 kVA | 250-630 kVA |
|  | 800-2500 kVA | 800-2500 kVA |

Gruplardan  birindeki herhangi bir transformatöre ait geçerli KDKMDD  raporu   varsa,  söz  konusu  raporun aynı gruptaki diğer  transformatörler  için  de   geçerli  olduğu  kabul edilir.  Deney yaptırılması halinde, deney  sonuçları ilgili gruptaki tüm transformatörler için geçerli olacaktır.

İhaleye çıkılan pozdaki transformatör sayısının 50 (elli) ve daha çok olması halinde ve Teklif Sahibinin geçerli KDKMDD raporu yoksa, sipariş  verilmesi halinde, tüm giderleri Satıcıya ait olmak üzere ilgili pozdaki transformatör için KDKMDD yaptırılacaktır.

İhaleye  çıkılan  pozdaki  transformatör sayısının 50  (elli)  ve  daha  çok olmasına  rağmen Teklif Sahipleri 50 (elli)'den az transformatör için teklif   verseler dahi KDKMDD       uygulamasında  ihaleye  çıkılan   pozdaki   toplam   transformatör  sayısı dikkate  alınacaktır.  Yani, kısmi teklif Satıcıyı yukarıda belirtilen KDKMDD uygulaması zorunluluğundan kurtarmaz.

Teklif  Sahiplerinden herhangi birinin ilgili pozdaki transformatörün  dahil   olduğu  grup için geçerli KDKMDD raporu var ise bu poz için ihaleye  çıkılan   miktara bakılmaksızın, sipariş verilecek diğer Satıcılardan da tüm giderleri   kendilerine ait olmak üzere bu deneyi yaptırmaları istenecektir.

- Madde 3.2.'de belirtilen rutin deneyler

Bütün  rutin deneyler her teslimat partisinden alınacak  numuneler  üzerinde   tekrarlanacaktır.

Her  teslimatta  muayene ve deneye sunulan transformatörlerin aynı sınıf  ve   türden olanları bir parti sayılır.

Numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune   sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir.

| Partideki Transformatör Sayısı | Alınacak Numune Sayısı |
| --- | --- |
| 1-10 | 2 |
| 11-30 | 3 |
| 31-50 | 4 |
| 51-100 | 6 |
| 101-200 | 8 |

3.3.2. Kabul Kriterleri

i)   Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Tip deneylerinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alıcı, transformatörlerin çalışma  güvenilirliğinin  kaybolacağı kanısına varırsa siparişteki  aynı tip  ve  özellikteki  bütün  birimleri  reddedebilecektir.  Alıcı,  karar tamamıyla  kendisine ait olmak üzere,  İmalatçının makul bir süre  içinde transformatörlerin tasarımında değişiklik yapma ve şartnamede  belirtilen bütün tip deneylerini,  giderleri kendisine ait olmak üzere,  tekrar etme isteğini kabul edebilir.

ii) Bütün rutin deneylerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa,  bu  deneyler  partiyi oluşturan tüm transformatörler üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ya da onarılacaktır.

Deneyler sonucunda bulunan kayıp değerleri madde “2.2.14. Kayıplar” bölümünde verilen değerleri aşmamalıdır.

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

i)  Teklifle  birlikte  tip  deney  raporlarının  verilmemesi  veya  verilen  raporların yeterli bulunmaması halinde, Sözleşmede belirtildiği şekilde  Madde 3.1.'deki tip deneylerinin tamamı veya bir kısmı giderleri Satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya  yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Sözleşmede  tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması  öngörülmüşse,  bunlara  ilişkin  başarılı deney raporları  Alıcıya  sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır.

Kabul   deneylerinin   yaptırılmasından  dolayı  teslimatta   olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

ii)Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya  ilk parti  teslimatın  kabul deneyleri sırasında yapılan  tip  deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde  ve  yurtdışında  yapılacak tip  deneyleri  için  deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri  tarafından seçilecektir.  Yurtdışında  yapılacak  tip  deneyleri  için  numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir.

Bu  deneylerin sonucu olumlu çıkması durumunda,  tüm masraflar  Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde,  tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

3.3.4. Kabul Prosedürü

i) Alıcı,   malzemeleri   imalat  veya  nakil  sırasında,   İmalatçı veya taşeronlarının  tesislerinde  ve/veya  son teslim  yerinde  inceleme  ve deneyden  geçirebilir.  Satıcı,  Alıcı temsilcilerinin  bu  incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

ii) Satıcı,  Sözleşmenin  imzalanmasından  sonra  Alıcıya  deney  programını gönderecektir.  Satıcı  deneylerin  asıl başlama  tarihini,  yurtdışında  yapılacak  deneyler  için en az 20  (yirmi)  gün,  yurtiçinde  yapılacak  deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.

iii) Rutin  deneylerin  tamamının  İmalatçı tesislerinde  yapılması  esastır. Kabul  deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde  yapılması  öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin  başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) gün  içinde  yapılması  temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul  edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi-deney sonuçlarının  7(yedi)  gün  içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla teslim tarihi  olarak  alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

                - Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney  raporlarında,  numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini  sağlayacak  bilgiler  yer alacak ve raporlar malzemenin bu  Şartname  ve  eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek  karşılıklı  olarak  imzalanacaktır.  Deney  sonucu  olumlu  ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa,kararı Genel Müdürlüğe bırakabilir.

Alıcı,  Satıcıya zamanında haber  vererek  deneylerde  bulunmayacağını  bildirebilir. Bu durumda,  Satıcı deneyleri  yapacak ve sonuçlarını Alıcıya  bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları,  incelenmesi  ve onaylanması  için 8  takım  olarak  Alıcıya       gönderilecektir.   Deney  raporlarının  onaylanması   durumunda,   Alıcı  tarafından  sevkiyat  için  Sevk Emri verilecek,  onaylı 2  takım  Deney  Raporu Satıcıya geri gönderilecektir.

Yurtdışında  yapılan  deneyde  Alıcı  temsilcileri  hazır  bulunmamışsa, deneyin  tamamlanmasından sonra numune,  laboratuar tarafından  yeniden       mühürlenerek   geri  gönderilecektir.   Söz  konusu   numune,   İmalatçı  tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir.

v) Malzemelerin  yüklenmeden  önce  Alıcı  ya  da  temsilcileri  tarafından       incelenmiş,  deneyden  geçirilmiş ve kabul  edilmiş  olmaları,  Alıcının  malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde  reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

vi) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1.   Ambalaj

Transformatörlerin tekerlekleri,  özel  aletleri  ve  trafoya  monte edilmeden  sevkedilmesi gereken donanım ayrı bir ambalaj sandığı içine konacak ve trafoyla  birlikte teslim edilecektir. Ambalaj sandığı  üzerine  trafonun markası, karakteristikleri ve sipariş numarası yazılacaktır.

Transformatör, nakil ve/veya ambarlanma esnasında hasarlanmaması için uygun şekilde ambalajlanacaktır.

4.2. Özel Aletler

Transformatörün montaj ve sökülmesi işi özel aletler gerektirdiğinde, bunlar transformatörle birlikte verilecek ve listesi teklifte belirtilecektir.

4.3. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

- Garantili Özellikler Listesi

Teklif  sahipleri  şartname ekindeki Garantili Özellikler  Listesini  teklif   ettikleri  her bir pozdaki transformatör için ayrı ayrı doldurarak imzalayacak ve birer kopyasını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  Bu listelerde   verilen bilgiler İmalatçı için bağlayıcı olacaktır.

- Tip ve Özel deney  raporları veya sertifikaları

Teklif   Sahipleri   teklif  ettikleri   transformatörlerin   tarafsız   bir   laboratuarda yapılmış tip ve özel deney raporlarını veya sertifikalarını teklifleri   ile  birlikte  vereceklerdir.

Önceki siparişlerde, Alıcı'nın gözetiminde yapılmış olan deneylere ait deney raporları da kabul  edilecektir.  Deney raporları teklif edilen  tipe  ait olmalıdır.  Bu nedenle, Alıcı, gerekirse deney raporlarının teklif  edilen   tipe ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir.

Bir lisans altında imalat yapılıyorsa deney raporları, imalatın yapıldığı yerde üretilen malzemeye ait olacaktır. Deney  raporları,  deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deneyi   yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, ünvan ve imzalar ile deney   tarihini kapsayacaktır.

Alıcı,   karar  tamamıyla  kendisine  ait  olmak  üzere,  tip deney  raporu   verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin,  giderleri Satıcıya ait olmak üzere,  yurtiçinde   yapılabilen  deneyler  için  ilk  parti  teslimattan  seçilecek  bir  numune üzerinde,  yurtdışında  yapılabilen deneyler için ise ilk parti  teslimattan önce yaptırılması kaydıyla teklifi değerlendirmeye alabilir.

- Aşağıdaki belge ve resimler

Teklif  sahipleri  teklif  ettikleri  her  poz  için,  Garantili  Özellikler   Listesine ek olarak, aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

a) T.S.E. belgesi, ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi.

b) Ayrıntılı katalog, montaj, işletme ve bakım yönergeleri,

c) Çekirdek ve sargıların tipi,  sargı düzenlenmesi, yalıtım, kademe değiştirici ve yardımcı cihazlar   için açıklayıcı bilgiler ve resimler,

d) Genel boyutlar ve yardımcı teçhizatın düzenlenmesini gösteren resimler,

e) Taşıma ölçülerini gösteren resimler ve taşıma ağırlıkları,

f) Özel aletlerin (varsa) listesi,

g) Aşırı yük koruması ile ilgili bilgiler,

h) Aşırı yükleme eğrileri,

ı)  Dökme reçine yalıtım malzemesi ile ilgili bilgiler

- Kısa devreye termik dayanımı gösteren hesaplar

Yukarıda  istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik  bilgi verilmesi Alıcı'ya teklifi reddetme hakkın verebilir.

4.4. Onay İçin Verilecek Belgeler

Satıcı, Sözleşmenin imzalanmasından sonra  termin  programın  gözönünde bulundurarak  uygun bir süre içerisinde aşağıda belirtilen resimleri onay için 3 (üç) kopya (1 adeti şeffaf halde) gönderecektir.

a) Transformatörün  tüm  donanımlar ile birlikte  genel  ölçülerini  gösteren    resimler

b) Taşıma boyutları ile ilgili resimler ve taşıma ağırlıkları

                - İşaret plakası resmi

Resim  ve  dokümanların  onaylanmış olması Yükleniciyi  Sözleşme  hükümlerini yerine  getirme  mecburiyetinden  ve resimlerle imalatın  doğruluk  ve  teknik hususlara ait sorumluluğundan kurtarmaz.

Onay  için gönderilen resimler en geç 15 (onbeş) gün içerisinde onaylanıp iade edilecek  olup,  resimlerin  geç verilmesinden  doğacak  gecikmelerden  dolay Satıcıya süre uzatımı verilmez.

4.5. Transformatörle Birlikte Verilecek Belgeler

Koruyucu plastik bir zarf içine konulmuş birer adet,

- İşletme ve bakım yönergesi

- Onaylanmış resimler

- Onaylanmış test raporu

4.6. Teklif Fiyatları

Teklif fiyatları, teklif verme koşullarına uygun olarak verilecektir.

Teklif birim fiyatları;

- Şartnamede istenen tüm teçhizatla birlikte

komple  transformatör,

- Kabul deneyleri,

- Özel aletler,

- Ambalaj,

fiyatlarını içerecektir.

Teklif Sahipleri; Teknik Şartnamede yer alan tip deneylerinin her birinin fiyatlarını ayrı olarak vereceklerdir (taşıma, sigorta vb. tüm giderler dahil).

4.7. Garanti

Satıcı,  teslim  edilen her transformatörü teslim tarihinden başlayarak 24  ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

Transformatörlerin,  garanti  süresi  içinde kusurlu bulunması  veya  tasarım, malzeme  ve  imalat hatalar nedeniyle hasarlanması  halinde  bulunduğu  yerde tamirinin  mümkün olmaması durumunda,  bunların demontajı,  yerinden  İmalatçı tesislerine  taşınması,  tamiri,  tamir  sonrası

Alıcı'nın  bildireceği  yere taşınması  ve  gerektiğinde  montajı  Satıcı  tarafından  hiçbir  bedel  talep edilmeksizin  yapılacaktır.  Satıcı,  kusurlu  malzemeyi İmalatçı  tesislerine yazılı  bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde,  tamir edilen  malzemeyi  ise Alıcı'nın   göstereceği  yere  deneylerin  bitimini  izleyen  15  gün   içinde taşıyacaktır. Satıcı taşıma işlerini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse,  Alıcı, giderleri Satıcıya ait olmak  üzere,  kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır.  Bu  durumda Alıcı,  söz  konusu  giderleri,  Satıcının varsa hakedişlerinden ya  da  kesin teminatından tahsil edecektir.

Bu  şekilde  onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen  yukarıdaki  garanti koşullarına uyacaktır.

EK-I

SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

MALZEME LİSTESİ

Dosya No: ...........

Poz No  : ..........

1             2               3            4

                - Anma gücü                        (kVA)   :

2.  Anma gerilimi

- YG sargısı                            (kV)    :

- AG sargısı                            (kV)    :

3.  Boşta gerilim ayarı

- Gerilim ayar sahası                          :

- Kademe sayısı                                  :

4.  YG Bağlantı tipi                                :

                - Bağlantı terminalleri                          :

YG tarafı                                           :

AG tarafı                                           :

6.  Yükselti                                  (m)     :

7. - Çevre Sınıfı	          	               :

- İklim Sınıfı                                      :

- Yangın Sınıfı                                   :

8.  Alıcının malzeme kod numarası       :

9. Miktar                                                :

EK-II

SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

GARANTİ EDİLEN ÖZELLİKLER LİSTESİ

Sipariş No: ......................

Poz No     : ......................

|  | İSTENEN | GARANTİ EDİLEN |
| --- | --- | --- |
| 1. İmalatçı | : |  |
| 2. İmalatçı tip işareti | : |  |
| 3. Uygulanan Standartlar | : |  |
| 4. Tipi | : Bina içi |  |
| 5. Faz sayısı | : 3 |  |
| 6. Bağlantı grubu | : Dyn 11 |  |
| 7. Anma frekansı (Hz) | : 50 |  |
| 8. Anma gücü (kVA) | : |  |
| 9. Soğutma şekli | : (AN) |  |
| 10. Yalıtım malzemesi sıcaklık sınıfı |  |  |
| . AG sargısı | : |  |
| . YG sargısı | : |  |
| 11. Sıcaklık artış limiti |  |  |
| . En yüksek sargı sıcaklık artışı (°K) | : |  |
| . Yalıtım sistemi (sıcak nokta) sıcaklığı (°C) | : |  |
| 12. Aşırı yük koruması sıcaklığı |  |  |
| . Alarm (°C) | : |  |
| . Açma (°C) | : |  |
| 13. Referans sıcaklık (T ref) (madde 2.2.2.10.) (°C) | : |  |
| 14. Anma gerilimleri |  |  |
| . AG sargısı (kV) | : |  |
| . YG sargısı (kV) | : 0,4 |  |
| 15. Kademe sargısı (gerilim ayarı) | : YG, Boşta |  |
| 16. Gerilim ayar sahası | : |  |
| 17. Kademe sayısı | : |  |
| 18. Boşta değiştirme oranı | : |  |
| 19. Yalıtım düzeyleri |  |  |
| . Kısa süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimli | : |  |
| . Yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) | : |  |
| 20. Kısmi boşalma seviyesi (Maksimum) (pC) | : 20 |  |
| 21. Kısa devre gerilimi (Referans sıcaklıkta) (%Uk) | : 6 |  |
| 22. Boştaki akım (%) | : |  |
| 23. Boştaki kayıplar (kW) | : |  |
| 24. Yük kayıpları (Referans sıcaklıkta) (kW) | : |  |
| 25. Ses gücü düzeyi (LWA) | : |  |
| Sipariş No: ...................... Poz No : ...................... |
|  | İSTENEN | GARANTİ EDİLEN |
| 26. Kısa devre dayanım süresi | : 3 saniye |  |
| 27. Sargı karakteristikleri | YG AG |  |
| . İletken malzemesi | : |  |
| . İletken boyutları (mmxmm) | : |  |
| . Toplam iletken ağırlığı (kg) | : |  |
| . Sargı yalıtımı |  |  |
| . KDKMD deneyinden sonra kısa devre reaktansındaki maksimum değişim | : |  |
| 28. Çekirdek karakteristikleri |  |  |
| . Malzeme | : |  |
| . Magnetik akı yoğunluğu | : |  |
| - Anma geriliminde (T) | : |  |
| - %110 Anma geriliminde (T) | : |  |
| . Çekirdek ağırlığı (kg) | : |  |
| 29. Çevre, İklim ve Yangın Davranış Sınıfları |  |  |
| - Çevre sınıfı | : |  |
| - İklim sınıfı | : |  |
| - Yangın sınıfı | : |  |
| 30. Dış bağlantı şekli |  |  |
| . AG terminalleri | : |  |
| . YG terminalleri | : |  |
| 31. Terminaller |  |  |
| . Malzeme | : |  |
| . Boyutlar (mm) | : |  |
| . Bağlantı detayları | : Resim verilecek |  |
| 32. Ağırlıklar |  |  |
| . Transformatörün toplam ağırlığı (kg) | : |  |
| . Taşıma ağırlığı (kg) | : |  |
| 33. Dış boyutlar |  |  |
| . Genişlik (mm) | : |  |
| . Uzunluk (mm) | : |  |
| . Yükseklik (mm) | : |  |
| . Tekerlekler arası mesafe (mm) | : |  |

TARİH                                                                               İMZA/KAŞE